Приложение

к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск

№ 2362 от 11.12.2025

Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»

Схема водоснабжения и водоотведения

городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»

на период с 2025 до 2040 года

ГЛАВА 1. Общие сведения

ГЛАВА 2. Схема водоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава  ЗАТО г. Железногорск                                                                         Д.М. Чернятин

Оглавление

Введение	6

Глава 1 Общие сведения	6

1.1 Административный состав городского округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий	9

1.2 Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления	11

1.3 Гидрогеологические сведения	11

1.4 Глубина промерзания грунтов в городском округе в зависимости от типа почв	14

1.5 Описание рельефа.	15

1.6 Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались.	16

1.7 Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.	18

Глава 2 схема водоснабжения	29

2.1 Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа»:	29

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории на эксплуатационные зоны.	29

2.1.2 Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	37

2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	38

2.1.4 Описание результатов технического обследования (если выполнялись) централизованных систем водоснабжения, включая:	45

2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	45

2.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	58

2.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).	62

2.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	74

2.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	87

2.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	88

2.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	88

2.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	88

2.2 Раздел 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения»:	90

2.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	90

2.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа.	95

2.3 Раздел 3. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»:	100

2.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	100

2.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	100

2.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа (пожаротушение, полив и др.).	100

2.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	100

2.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	100

2.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа.	100

2.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.	100

2.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	100

2.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	100

2.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	100

2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	100

2.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	100

2.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	100

2.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	100

2.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	100

2.4 Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»:	100

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения .	100

2.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	100

2.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	100

2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	100

2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	100

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование.	100

2.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	100

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	100

2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	100

2.5 Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:	100

2.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	100

2.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	100

2.6 Раздел 6. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» включает в себя с разбивкой по годам:	100

2.6.1 Оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	100

2.6.2 Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения.	100

2.7 Раздел 7. «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения» показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и значения указанных показателей с разбивкой по годам:	100

2.7.1 Показатели качества воды.	100

2.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.	100

2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).	100

2.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	100

2.8 Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяй

ных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	100

2.9 Раздел 9. Перечень организаций, уполномоченных на  эксплуатацию выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.	100

2.10 Приложение 1	100

2.11 Приложение 2	100

2.12 Приложение 3	100

2.13 Приложение 4 Протоколы с анализом питьевой воды ЗАТО Железногорск	100

- Введение

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа  «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» на период с 2025 г. по 2040 г. (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) проводится в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении" и с учетом требований:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013                  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013                   № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации".

- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013                № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

- Свода правил "СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*" Свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*.

- Свода правил "СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр) (ред. от 19.09.2024).

- Приказа МЧС России от 30.03.2020 N 225 (ред. от 25.12.2023) "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности".

Разработка схем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную программу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на воду основан на прогнозировании развития муниципального образования.

На основании п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами снижения сбросов загрязняющих веществ, программами повышения экологической эффективности, планами мероприятий по охране окружающей среды;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения);

ж) необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов либо исключения таких сведений из схемы водоснабжения и водоотведения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры водного баланса региона, оценки источников воды и водяных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

• проектная и исполнительная документация по источникам воды, очистным сооружениям, водопроводным сетям, сетям канализации, насосным станциям;

• эксплуатационная документация;

• данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

• перспективный план развития городского округа.

Общие сведения

Административный состав городского округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий

Муниципальное образование - городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее – ЗАТО Железногорск) было образовано в 2011 г.  Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 23 июня 2011 г № 16-95Р.

ЗАТО Железногорск – единое территориальное образование и в его  границу входят: город Железногорск, поселки Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартат и деревня Шивера.

Административный центр – город Железногорск, Красноярского края.

ЗАТО Железногорск расположен на берегах р. Енисей и небольших рек Кантат и Байкал (в правобережной части бассейна реки Енисея) в предгорьях Атамановского хребта — отрога Саян, в 25 км к северо-востоку от  г. Красноярск.

Территория граничит на севере с Сухобузимским районом, на юге с Березовским районом и Сосновоборским городским округом

Тип поселений, входящих в ЗАТО Железногорск  представлены в таблице 1

Таблица 1 – Тип поселений, входящих в ЗАТО Железногорск

| № п/п | Населенный пункт | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Додоново | поселок |
| 2 | Железногорск (в состав входит п. Первомайский) | город |
| 3 | Новый Путь | поселок |
| 4 | Подгорный | поселок городского типа |
| 5 | Тартат | поселок |
| 6 | Шивера | деревня |

Географическое расположение ЗАТО Железногорск показано на рисунке 1

Рисунок 1. Географическое расположение ЗАТО Железногорск

Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

Численность населения в ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2024 составила 88 213 чел.

Численность населения в населенных пунктах представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Численность населения по населенным пунктам ЗАТО Железногорск

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | # г Железногорск | # 80 081,00 |
| 2 | # п Подгорный | # 5 327,00 |
| 3 | # п Новый Путь | # 646,00 |
| 4 | # п Додоново | # 567,00 |
| 5 | # п Тартат | # 513,00 |
| 6 | # д Шивера | # 188,00 |
| Итого ЗАТО Железногорск: |  | 87 322,00 |

*Численность по данным Росстат

Гидрогеологические сведения

На всей территории ЗАТО Железногорск холодное водоснабжение потребителей (питьевого и хозяйственно-бытового назначения) осуществляется из подземных горизонтов.

В основной своей массе грунтовая подземная вода образуются за счет атмосферных осадков. Осадки проникают в Землю через поры (инфильтрация), через трещины (инфлюация).

Наиболее защищенными от антропогенного загрязнения и широко используются для питьевого водоснабжения межпластовая вода — вода, заключенные между двумя водоупорами, сверху, со стороны кровли, и снизу, со стороны подошвы. Благодаря водоупорным «тискам» межпластовая вода транспортируются на значительные расстояния от места их питания. В зависимости от рельефа, гидравлических условий и положения области питания межпластовая вода может быть напорной и ненапорной.

Подземные воды классифицируются также по содержанию растворенных солей и их химическому составу. Суммарное количество растворенных солей называют общей минерализацией воды. Образование минерализации связывается с взаимоотношением подземной воды и горных пород.

Подземная вода в процессе прохождения через горные породы растворяет легкорастворимые соединения и минерализуются порой до очень высоких концентраций.

Минерализация выражается в граммах или миллиграммах сухого вещества на 1 дм3 (литр) воды. По степени минерализации вода разделяется на:

- пресную (солей до 1 г/ дм3);

- солоноватую (до 10 г/ дм3);

- соленую (до 50 г/ дм3);

- рассол (более 50 г/ дм3).

Для питьевого водоснабжения используют пресную подземную воду. Среди пресных вод выделяются жесткие с сухим остатком 0,25—1,0 г/л и мягкие — менее 0,25 г/л. Жесткость подземных вод определяется наличием солей кальция и магния.

По химическому составу выделяют воды: гидрокарбонатные (или углекислые) — НСО3, сульфатные — SO4, хлоридные — CL2 и смешанные.

Месторождения подземных вод на территории ЗАТО Железногорск питаются за счет инфильтрации атмосферных осадков и трещинных вод  водораздельного массива. Направление грунтового потока отмечается в сторону главной естественной дрены – реки Енисей. Водоносные горизонты приурочены к пескам и гравийно-галечным отложениям. По химическому составу воды подземных горизонтов: гидрокарбонатно-магниево-кальцевые со слабой щелочной реакцией среды.

Разведанные месторождения подземных вод в окрестностях ЗАТО Железногорск показаны на рисунке 2

Рисунок 2. Разведанные месторождения подземных вод в окрестностях ЗАТО Железногорск

Участки недр ЗАТО Железногорск приурочены к краевой части Чулымо-Енисейского артезианского бассейна, входящего в состав Западно-Сибирского артезианского бассейна.

Продуктивными для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселений являются:

•	водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQiv);

•	водоносный горизонт среднеюрских отложений среднеитатской подсвиты (J2it2);

•	водоносный горизонт нижнеюрских отложений нижнемакаровской подсвиты (J1mk).

Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQiv).

Водовмещающими являются гравийно-галечные отложения с песчаным заполнителем. Глубина залегания подземных вод колеблется от 6,9-21,9 м, мощность обводненной зоны варьирует от 3,7 до 20,0 м. Водообильность достаточно высокая. Среднее значение коэффициентов фильтрации составляет 79 м/сут., водопроводимости – 1090 м2/сут., уровнепроводимости – 4360  м2/сут.

Формирование эксплуатационных запасов подземных вод осуществляется как за счет инфильтрация атмосферных осадков, так и за счет бокового и вертикального перетока. Разгрузка подземных вод происходит в виде родников в уступах террас рельефа почвы. Основное движение потока направлено в сторону р. Енисей.

По химическому составу пресные (минерализация 0,5 – 0,6 г/дм3), гидрокарбонатные с преобладанием катиона кальция (около 60%), магния или натрия (30%), рН составляет 7,7-8,0, умеренно жесткие и жесткие. Из-за недостаточной защищенности подземные воды данного горизонта вблизи населенных пунктов и промышленных объектов подвергаются поверхностному загрязнению.

Водоносный горизонт среднеюрских отложений среднеитатской подсвиты (J2it2).

Мощность водовмещающих пород достигает 93 м. Воды напорные. Удельные дебиты скважин составляют 0,05 – 0,08 л/с.

По показателям качества подземные воды обладают слабощелочной реакцией среды (рН 8,0 – 8,68), пресные, очень мягкие (жесткость общая 0,44 – 1,4 мг-экв/л), по химическому составу преимущественно гидрокарбонатные, натриево-кальциевые с минерализацией до 0,3 г/дм3.

Водоносный горизонт является относительно защищенным от загрязнения.

Водоносный горизонт нижнеюрских отложений нижнемакаровской подсвиты (J1mk).

Водоносный слой состоит из песчаных пород. Глубина залегания подземных вод колеблется от 21,0 – 144,0 м. Горизонты воды, чаще всего, высоконапорные, величина напоров составляет 150 – 800 м и увеличивается от краевых участков Чулымо-Енисейского бассейна к его центральной части. Водообильность отложений средняя. Дебиты картировочных скважин варьируют от 0,5 до 16,5 л/с при понижениях 38,5 – 55,0 м (соответственно удельные дебиты от 0,013 до 0,3 (л/с)/м). Коэффициенты водопроводности, по данным откачек и выпусков воды из скважин, колеблются от 12 до 108 м2/сут. (в среднем – 32,6 м2/сут.). Коэффициенты пьезопроводности по единичным определениям составляют 2,4-6,9*105 м2/сут.

Формирование запасов подземных вод комплекса из-за значительных глубин их залегания происходит, в основном, за счет перетока  (бокового и вертикального). Пополнения запасов за счет инфильтрации атмосферных осадков имеют подчиненное значение. Движение основного потока направлено в сторону р. Енисей.  Частично разгрузка подземных вод осуществляется по зонам тектонических разломов.

По физическим характеристикам вода комплекса без цвета, без запаха с температурой 10 – 120С. По химическому составу – гидрокарбонатные, натриевые, пресные (минерализация от 0,4 до (чаще) 0,8 – 0,9 г/л), щелочные по показателю рН (7.5 – 9,0).

Подземные воды являются защищенными от поверхностных загрязнений.

Глубина промерзания грунтов в городском округе в зависимости от типа почв

В равнинной части, ЗАТО Железногорск почвенный покров представлен с преобладанием оподзоленных, выщелоченных почв и обыкновенного чернозема.

В горной части, ЗАТО Железногорск  элювиально – делювиальные образования покрывают сплошным чехлом водоразделы и их склоны. Они представлены, как правило, супесчано – суглинистыми разностями с дресвой и щебнем коренных пород.

По строительно-климатическому районированию ЗАТО Железногорск относится к I климатическому району, к подрайону IB. Климат резко континентальный с холодной зимой и непродолжительным жарким летом. Средняя годовая температура воздуха положительная – плюс 0,5°С. Самый холодный месяц – январь, средняя месячная температура минус 18,2°С. Абсолютный минимум – минус 53°С. Самый жаркий месяц – июль, средняя месячная температура – плюс 19,1°С. Абсолютный максимум – плюс 36°С.

Температурные  характеристики ЗАТО Железногорск приведены в таблице 3

Таблица 3 – Температурные характеристики ЗАТО Железногорск

| № п/п | Характеристика | Средние условия | Экстремальные условия | Исключительные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха, °С | -18,3°С до +19,4°С | -55"С до +40,0°С | -59°С до +45,9°С |
| 2 | Температура почвы, °С | -18 до +24 | -24 до +41 | -55 до +61 |
| 3 | Промерзание почвы, см | 175 | 128-253 | 121-270 |

Фактическая глубина промерзания грунта в предполагаемом месте прокладки трубопроводов или иных инженерных коммуникаций для защиты от отрицательных температур определяется в соответствии ГОСТ 24847-2017 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания».

Согласно СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*.  глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

Описание рельефа.

Сегодняшний рельеф территории ЗАТО Железногорск, с его Атамановским горным хребтом, окончательно сформировался в конце третичного периода. Основное влияние на формирование рельефа оказала р. Енисей и соответственно сегодня на территории, ЗАТО Железногорск  прослеживаются девять террас, из них две – пойменные и семь – надпойменные.

Самая высокая - VII надпойменная терраса, прослеживается на левом берегу в районе деревни Шивера. Отложения её (сверху вниз) представлены лёссовидной супесью, глиной, суглинком и гравийно-галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем. Мощность отложений этой террасы колеблется в пределах 20-30 м.

Террасы VII, VI и V существенной роли в геологическом строении, ЗАТО Железногорск не играют, наиболее широко распространены IV, III и II надпойменные террасы:

- IV-я терраса  прослеживается по ул. Восточной и Саянской г. Железногорск, а также в посёлке Подгорном. Высота её 30-45 м (абсолютная отметка 150-165 м). В литологическом разрезе встречается: супеси (часто лёссовидные), погребенная почва, суглинки, песок и галечник;

- III-я терраса протянулась широкой полосой по всей территории ЗАТО Железногорск. Отложения её (сверху вниз) представлены тонко-зернистыми, горизонтально слоистыми песками с прослоями и линзами супесей и суглинками. Вся эта толща подстилается гравийно-галечниковыми отложениями мощностью 7-10 м. Высота террасы 25-40 (абсолютная отметка 140-155 м) над урезом воды Енисея. На это террасе, в основном, расположен г. Железногорск и его обводненные песчано-гравийные отложения обеспечивают город артезианской водой;

- II-я терраса, расположена в основном по обоим берегам Енисея и представлена суглинками, тонко и мелкозернистыми песками и гравийно-галечниковыми отложениями, мощностью которых изменяется от 14 до 31 м;

- I-я терраса имеет ограниченное распространение. На ней стоит деревня Додоново. В литологическом отношении отложения этой террасы сложены разнозернистыми песками мощностью  до 5 м и гравийно - галечниковыми до 7 м. Общая мощность отложений I террасы составляет 16-22 м.

Отложения современного периода образуют два уровня поймы (высокую и низкую –II и I пойменные террасы соответственно), а также включают террасы притоков Енисея – речек Кантат и Тартат.

II пойменная терраса Енисея с абсолютной отметкой 128-130 м заливалась рекой только в катастрофические паводки (последний был в 1966г.)

Низкая пойма (I пойменная терраса) с абсолютной отметкой поверхности 124 м заливалась водой 1 раз в 3-5 лет. После строительства плотины Красноярской ГЭС на Енисее наводнения исключены.

Пойменные террасы реки Енисей сложены супесями, суглинками, песками и гравийно-галечниковыми отложениями общей мощностью до 20 м.

Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались.

Перечень объектов капитального строительства ЗАТО Железногорск, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения (далее ВС) не выдавались приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень объектов капитального строительства ЗАТО Железногорск, на которые выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям ВС.

| № | Заявитель | Адрес объекта | Кол-во жителей, чел | Кадастр. номер земельного участка |  | Источник ХВС | Нагрузка ХВС, м3/сут | Плановый год (нагрузка ХВС м3/сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| 1в | Застройщик | г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, ул. Горный проезд (КП - 92 участка: построено домов - 71, ТУ выдано -17) | 4 | 24:58:0306005 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2в | Застройщик | г. Железногорск, ул. Енисейская (Всего - 60 участка, построено домов - 32) | 112 | 24:58:0339001 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Юго-Запад МКД: ул. Генерала Царевского, 3 шт. 16 эт. ж/д; 5 шт. 7-8-9 эт. ж/д | 7 147 | 24:58:0313001 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 1 793,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1793,5 |  |  |
| 5в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, СОШ на 1500 учеников. | 1 500 учеников | 24:58:0313001 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  |  |
| 6в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, дет/сад на 300 детей. | 300 детей | 24:58:0313001 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |
| 7в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Торг. центр. | 9 000 посетителей | 24:58:0313001 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |
| 8в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, легоатлет. манеж | 100 физкультурников | 24:58:0313001 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 9в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Досуговый-выстовочный центр | 500 посетителей | 24:58:0313001 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |
| 10в | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, в границах ул. Шевченко, ул. Сосновая, ул. Объездная, ул. Дачная, ул. Узкоколейная, ИЖС -68 объектов | 81 | 24:58:0317024:21 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11в | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Административное здание |  | 24:58:0317024:21 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12в | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Склад |  | 24:58:0317024:21 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б/н | Администрация ЗАТО г. Железногорск | Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую (нагрузка на ВЗУ г. Железногорск, нагрузка по сети распределенная, перевод в течение 6 лет - проект схемы теплоснабжения ) |  | 24:58:0317024:21 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого г. Железногорск |  |  |  |  |  |  | 8063,7 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 011,7 | 0,0 |  |
| 13в | Застройщик | пос. Тартат (северо-восточная часть), ул. Западная, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Куйбышева, ИЖС -19 объектов (ЗУ1-ЗУ18, ЗУ20) | 86 | 24:58:0602001:1916 | Сеть ВС п. Тартат |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14в | Застройщик | пос. Новый Путь, квартал №17, ул. Мичуринская, ИЖС - 25 объектов | 113 | 24:58:0701001:2025 | Сеть ВС п. Новый Путь |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого ЗАТО ЗАТО Железногорск |  |  |  |  |  |  | 8063,7 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 011,7 | 0,0 |  |

Перечень объектов капитального строительства ЗАТО Железногорск, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоотведения (далее ВО) не выдавались приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень объектов капитального строительства ЗАТО Железногорск, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоотведения (далее ВО) не выдавались.

| № | Заявитель | Адрес объекта | Кол-во жителей, чел | Кадастр. номер земельного участка | Точка подключения (КНС или колодец) | Прием стоков | Нагрузка ВО, м3/сут | Плановый год (нагрузка ВО м3/сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1к | Застройщик | г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, ул. Горный проезд (КП - 92 участка: построено домов - 71, ТУ выдано -17) | 4 | 24:58:0306005 | КНС 51 | ГОС | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2к | Застройщик | г. Железногорск, ул. Енисейская (Всего - 60 участка, построено домов - 32) | 112 | 24:58:0339001 | септики | ГОС | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4к | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Юго-Запад МКД: ул. Генерала Царевского, 3 шт. 16 эт. ж/д; 5 шт. 7-8-9 эт. ж/д | 7 147 | 24:58:0313001 | В самотечный коллектор Ду600 в сторону КНС 10 | ГОС | 1 793,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1793,5 |  |
| 5к | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, СОШ на 1500 учеников. | 1 500 учеников | 24:58:0313001 | В самотечный коллектор Ду600 в сторону КНС 11 | ГОС | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  |
| 6к | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, дет/сад на 300 детей. | 300 детей | 24:58:0313001 | В самотечный коллектор Ду600 в сторону КНС 12 | ГОС | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |
| 7к | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Торг. центр. | 9 000 посетителей | 24:58:0313001 | В самотечный коллектор Ду600 в сторону КНС 13 | ГОС | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |
| 8к | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, легоатлет. манеж | 100 физкультурников | 24:58:0313001 | В самотечный коллектор Ду600 в сторону КНС 14 | ГОС | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 9к | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Досуговый-выстовочный центр | 500 посетителей | 24:58:0313001 | В самотечный коллектор Ду600 в сторону КНС 15 | ГОС | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |
| 10к | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, в границах ул. Шевченко, ул. Сосновая, ул. Объездная, ул. Дачная, ул. Узкоколейная, ИЖС -68 объектов | 81 | 24:58:0317024:21 | септики | ОС Сосновоборска | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11к | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Административное здание |  | 24:58:0317024:21 | КНС-21 | ОС Сосновоборска | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12к | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Склад |  | 24:58:0317024:21 | КНС-22 | ОС Сосновоборска | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого г. Железногорск |  |  |  |  |  |  | 2 053,7 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 021,7 | 0,0 |
| 13к | Застройщик | пос. Тартат (северо-восточная часть), ул. Западная, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Куйбышева, ИЖС -19 объектов (ЗУ1-ЗУ18, ЗУ20) | 86 | 24:58:0602001:1916 | СЕПТИКИ | СЕПТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14к | Застройщик | пос. Новый Путь, квартал №17, ул. Мичуринская, ИЖС - 25 объектов | 113 | 24:58:0701001:2025 | СЕПТИКИ | СЕПТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого п. Тартат |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого г.о. ЗАТО Железногорск |  |  |  |  |  |  | 2 053,7 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 021,7 | 0,0 |

Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

Перечень объектов перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения  ЗАТО Железногорск  приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень объектов перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения  ЗАТО Железногорск

| № | Заявитель |  | Адрес объекта | Дата выдачи ТУ | № ТУ | Точка подключения | Источник ХВС | Нагрузка ХВС, м3/сут | Плановый год (нагрузка ХВС м3/сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 105в | ФКУ "ОДЕЗ Минстроя России М. Ф. Мелешкину |  | г. Железногорск, 60м на северо-восток от зд. по ул. Транзитная, 10, здание | 27.01.21 | 01 |  | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106в | Администрация ЗАТО Железногорск А. А. Сергейкину |  | г. Железногорск, ул. Южная, 37/3, здание | 05.02.21 | 01/820 | ВК-39 | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107в | Е. Н. Поляковой |  | г. Железногорск, пр. Горный, 18, ИЖС | 02.03.21 | 01/1305 | ВК-19 | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108в | АО "ИСС" В. Ф. Шевердову |  | г. Железногорск, ул. Транзитная, 8/1, ИЖС | 02.03.21 | 01/113/3 | ТВ-16 | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 65,3 | 65,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109в | Д. А. Иовчику |  | г. Железногорск, ул. Купеческая, 1, ИЖС | 24.03.21 | 01/1826 | ВК-15 | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110в | Ю. А. Кузьмишкиной |  | г. Железногорск, С/т №54, ул. Луговая, 10, ИЖС | 30.03.21 | 01/1944 | т. "А" | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111в | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину |  | г. Железногорск, ул. Южная, 33А/1, ИЖС | 01.04.21 | 01/2024 | ВК-7 | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114в | И. О. Трифанову |  | п. Додоново, 50 м от ж/д по ул. Полевая, 2А, ИЖС | 26.01.21 | 01/598 | ВК-28 | Объединенная сеть ВС г. Железногорск | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого г. Железногорск, п. Додоново: |  |  |  |  |  |  |  | 74,3 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127в | Т. В. Игнатьевой |  | п. Новый Путь, ул. Майская, 18, ИЖС | 09.07.18 | 18-29/1967 | ВК-9016 | Сеть ВС п. Новый Путь | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128в | М. В. Семенкович |  | п. Новый путь, ул. Дружбы, 1А, ИЖС | 19.09.18 | 18-29/2836 | т. А | Сеть ВС п. Новый Путь | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129в | А. И. Касмынин |  | п. Новый путь, ул. Мичурина, 14, ИЖС | 25.06.19 | 18-29/2068 | т. А | Сеть ВС п. Новый Путь | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130в | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину |  | п. Новый путь, 20м на юго-запад от ж/д ул. Мичурина, 10А, ИЖС | 06.03.20 | 01/1155 | ВК-9450 | Сеть ВС п. Новый Путь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131в | А. С. Позднякову |  | п. Новый путь, ул. Мичурина, 19, ИЖС | 10.06.20 | 01/2876 | ВК-16 | Сеть ВС п. Новый Путь | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132в | Е. В. Порохменко |  | п. Новый путь, ул. Садовая, 3, ИЖС | 15.07.20 | 01/3515 | ВК-9451 | Сеть ВС п. Новый Путь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133в | Е. В. Лобазову |  | п. Новый путь, ул. Спортивная, 10, ИЖС | 13.08.20 | 01/4199/1 | ВК-9210 | Сеть ВС п. Новый Путь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134в | В. Н. Бондаренко |  | п. Новый путь, ул. Садовая, 40В, ИЖС | 30.03.21 | 01/1945 | ВК-9209 | Сеть ВС п. Новый Путь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135в | Н. Н. Кривичаниной |  | п. Новый путь, ул. Садовая, 40Б, ИЖС | 30.03.21 | 01/1946 | ВК-9209 | Сеть ВС п. Новый Путь | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136в | Администрация ЗАТО Железногорск С. В. Каверзиной |  | п. Новый путь,ул. Дружбы, 38, ИЖС | 22.02.18 | 18-29/514 | От т. А до т. Б | Сеть ВС п. Новый Путь | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137в | Администрация ЗАТО Железногорск, Ю. Г. Латушкин |  | п. Новый путь,ул. Дружбы, 36, ИЖС | 09.06.18 | 18-29/1624 | т. А | Сеть ВС п. Новый Путь | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138в | Администрация ЗАТО Железногорск, Ю. Г. Латушкин |  | п. Новый путь, ул. Мичурина, 10А, ИЖС | 22.03.19 | 18-29/882 | ВК-9207 | Сеть ВС п. Новый Путь | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139в | Администрация ЗАТО Железногорск С. В. Каверзиной |  | п. Новый путь, ул. Лесная, 16, ИЖС | 10.07.19 | 18-29/2229 | ВК-9182 | Сеть ВС п. Новый Путь | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого п. Новый Путь: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 140в | И. Ю. Катков | п. Тартат, ул. Разина, ИЖС |  | 17.04.18 | 18-29/1056 | колодец | Сеть ВС п. Тартат | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141в | Д. В. Добролежа | п. Тартат, ул. Тартатская, 6, ИЖС |  | 28.04.18 | 18-29/1180 | ВК-9228 | Сеть ВС п. Тартат | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142в | Н. В. Гончарик | п. Тартат, ул. Куйбышева, 6, ИЖС |  | 11.05.18 | 18-29/1280 | ВК-9248 | Сеть ВС п. Тартат | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143в | О. В. Боровикова, В. Г. Потапчиков | п. Тартат, ул. Вокзальная, 2Б, 2В, ИЖС |  | 09.08.18 | 18-29/2352 | т. А | Сеть ВС п. Тартат | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144в | С. Ю. Трусов | п. Тартат, СНТ "Тартат", уч. №8, ИЖС |  | 26.04.19 | 18-29/1378 | т. А | Сеть ВС п. Тартат | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145в | В. М. Орешина | п. Тартат, ул. Вокзальная, 16, кв. 2, ИЖС |  | 31.05.19 | 18-29/1777 | от ВК-9202 до ВК-9293 | Сеть ВС п. Тартат | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146в | Т. А. Тюлякова | п. Тартат, ул. Куйбышева, 49, ИЖС |  | 30.07.19 | 18-29/2424 | ВК-8 | Сеть ВС п. Тартат | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147в | И. Н. Баньщиков | п. Тартат, ул. Куйбышева, 64, ИЖС |  | 09.09.19 | 01/326 | ВК-1 | Сеть ВС п. Тартат | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148в | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | п. Тартат, ул. Куйбышева, 77, ИЖС |  | 06.03.2020 | 01/1149 | т. А | Сеть ВС п. Тартат | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149в | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | п. Тартат, ул. Береговая, 82А, ИЖС |  | 06.03.2020 | 01/1153 | ВК-9058-т. А | Сеть ВС п. Тартат | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150в | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | п. Тартат, ул. Западная, 43, ИЖС |  | 06.03.2020 | 01/1158 | т. "А"-т. "Б" | Сеть ВС п. Тартат | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151в | Администрация ЗАТО г. Железногорск, С. П. Дубинину | п. Тартат, ул. Западная, 36Б, ИЖС |  | 20.03.2020 | 01/1608 | т. А | Сеть ВС п. Тартат | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152в | С. М. Кирову | п. Тартат,ул. 40 лет Октября, 10, кв. 1, ИЖС |  | 26.05.2020 | 01/2599 | т. А | Сеть ВС п. Тартат | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153в | А. Л. Клименко | п. Тартат, ул. Западная, 34В, ИЖС |  | 26.08.2020 | 01/4366 | т. "А" -т. "Б" | Сеть ВС п. Тартат | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154в | В. В. Яковлеву | п. Тартат, ул. Западная, 34В/1, ИЖС |  | 26.08.2020 | 01/4368 | т. "А"-т. "Б" | Сеть ВС п. Тартат | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155в | Е. О. Житникову | п. Тартат, ул. Западная, 34Б, ИЖС |  | 28.08.2020 | 01/4365 | т. "А"-т. "Б" | Сеть ВС п. Тартат | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156в | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | п. Тартат, ул. Западная, 40, ИЖС |  | 03.03.2021 | 01/1320 | ВК-9067 | Сеть ВС п. Тартат | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157в | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | п. Тартат, ул. Западная, 34К, ИЖС |  | 05.04.2021 | 01/2066 | т. "А"-т. "Б" | Сеть ВС п. Тартат | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158в | Администрация ЗАТО Железногорск С. В. Каверзиной | п. Тартат, ул. Береговая, 86 А, ИЖС |  | 09.06.18 | 18-29/1625 | ВК-9058 | Сеть ВС п. Тартат | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого п. Тартат: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160в | Администрация ЗАТО Железногорск С. В. Каверзиной | д. Шивера, ул. Зеленая, 10, ИЖС |  | 11.12.19 | 01/1770 | ВК-14 | Сеть ВС д. Шивера | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161в | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | д. Шивера, ул. Заречная, 81В, ИЖС |  | 06.03.20 | 01/1157 | ВК-25 | Сеть ВС д. Шивера | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого д. Шивера: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  |  |  |  |  |  |  | 74,3 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень объектов перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям водоотведения  ЗАТО Железногорск, приведен в таблице 6

Таблица 6 – Перечень объектов перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям водоотведения  ЗАТО Железногорск.

| № | Заявитель | Адрес объекта | Дата выдачи ТУ | № ТУ | Точка подключения (КНС или колодец) | Прием стоков | Нагрузка ВО, м3/сут | Плановый год (нагрузка ХВС м3/сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |  | 2038 | 2039 | 2040 |
| 70к | ФКУ "ОДЕЗ Минстроя России" М. Ф. Мелешкину | г. Железногорск, 60м на северо-восток от зд. ул. Транзитная, 10, здание | 27.01.2021 | 02 | ГОС | ГОС | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71к | АО "ИСС" В. Ф. Шевердову | г. Железногорск, ул. Транзитная, 8/1, здание | 02.03.2021 | 01/1314 | К-7 | ГОС | 210,0 | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72к | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | г. Железногорск, ул. Южная, 37/3, здание | 05.02.2021 | 01/821 | К-49 | ГОС | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73к | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | г. Железногорск, ул. Южная, 33А/1, ИЖС | 01.04.2021 | 01/2023 | КК-20 | ГОС | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74к | Д. А. Иовчику | г. Железногорск, Купеческая, 1, ИЖС | 24.03.2021 | 01/1827 | К-1 | ОС г. Сосновоборска | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого г. Железногорск: |  |  |  |  |  |  | 217,4 | 217,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого п. Новый Путь: |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итго д. Шивера: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого ЗАТО Железногорск: |  |  |  |  |  |  | 217,4 | 217,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

Перечень объектов на каторые выдавались технические технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения в 2024 году

| № | Заявитель | Адрес | Дата выдачи ТУ | № ТУ | Точка подключения | Подключаемая нагрузка, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Д. М. Чернятину | СНТ №19 | 19.01.24 | 01/259 | ВК-2А | 1 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Ботаническая, 4 | 26.01.24 | 01/415 | от ВК-2А до ВК-2 | 1 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Госпитальная, 18 | 30.01.24 | 01/463 | от ВК-14 до ВК-115 | 1 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | СНТ №22, ул. Высоковольтная, 38 | 30.01.24 | 01/466 | от ВК-9 до ВК-16 | 1 |
|  | О. П. Чирковской | СТ №18, ул. 1-я Линейная, уч. 74 | 30.01.24 | 01/471 | ВК-4 | 1,5 |
|  | Н. А. Маликовой | СТ №18, ул. 1-я Линейная, уч. 77 | 30.01.24 | 01/472 | ВК-4 | 1,5 |
|  | ООО "ПСК "Пентар" С. Л. Таврину | ул. Горького, 38А | 31.01.24 | 01/514 | ВК-1189 | 5,61 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Южная, 33А/1 | 15.02.24 | 01/743 | т. "А"-ВК-3 | 3 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Южная, №45В | 05.02.24 | 01/574 | т. "А"-ВК-45В | 5 |
|  | В. Ю. Кийкову | СНТ №32, ул. Горная, 38 | 19.03.24 | 01/1661 | от ВК-29 до ВК-29А | 0,86 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Южная, 51 | 21.03.24 | 01/1757 | от т. "А" до ПГ-51 | 15 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Южная, 39 | 21.03.24 | 01/1758 | от ВК-3 до ВК-12 | 15 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Южная, 20В | 04.04.24 | 01/2041 | от ВК-127 до ВК-145 | 15 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Южная, 28 | 04.04.24 | 01/2042 | от ВК-126 до т. "А" | 15 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Ленина, 74Д | 04.04.24 | 01/2044 | ТВ-20 | 10 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Южная, 30 | 04.04.24 | 01/2046 | ВК-128 | 10 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Промышленная, 38 | 04.04.24 | 01/2047 | от т. "А" до т. "Б" | 15 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Промышленная | 04.04.24 | 01/2051 | от т. "А" до т. "Б" | 15 |
|  | Е. М. Максимову | ул. Красноярская, 50 | 05.04.24 | 01/2073 | от ВК-3 до т. "А" | 1 |
|  | А. Е. Пашкову | ул. Касноярская, 48 | 05.04.24 | 01/2074 | от ВК-3 до т. "А" | 0,5 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | пр. Ленинградский, 18А | 08.04.24 | 01/2121 | ВК-19, ВК-180А | 170 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ГСК №5 | 15.04.24 | 01/2239 | ПГ | 1 |
|  | Н. Н. Логиновой | ул. Куйбышева, 37 | 21.03.2024 | 01/1754 | ВК-9049 | 0,5 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Д. М. Чернятину | ул. Речная, 23 | 19.01.24 | 01/254 | ТВК-40 | 1 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Д. М. Чернятину | ул. Речная, 49 | 19.01.24 | 01/256 | ТВК-40 | 1 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ул. Луговая, 54 | 04.04.24 | 01/2053 | ТВК-40 | 1 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Д. М. Чернятину | ул. Спортивная, 6 | 19.01.24 | 01/263 | ВК-9234 | 1 |
|  | Л. И. Голубятниковой | ул. Садовая, 63 | 24.01.24 | 01/338 | КВ-9209 | 0,3 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Д. М. Чернятину | ул. Центральная, 11/1 | 19.01.24 | 01/257 | от ВК-7 до ВК-8 | 1 |
|  | А.Д. Капуста | СТ №11, ул. Дружная, уч.9 | 26.06.24 | 01/3269 | ВК-20 | 1 |
|  | Я.Ю. Ларьков | пр. Горный, 30 | 26.06.24 | 01/3267 | ВК-20/ПГ - ВК-30 | 1 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 50м на В от здания ул. Речная, 51 | 21.06.24 | 01/3195 | ТВК-5 | 1 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ГСК №22, ЗУ №77А | 06.06.24 | 01/2949 | ВК-1 | 2 |
|  | Ю.В. Амосовой | СТ №10, ул. Восточная, 6 | 28.05.24 | 01/2807 | ВК-1 - ВК-2 | 1 |
|  | Д.А. Кожин | пр. Ленинградский, 55Б | 13.05.24 | 01/2598 | ВК-55Г до т.А | 0,25 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | ГСК №92, ЗУ №100 | 27.04.24 | 01/2494 | т.А - т.Б | 3 |
|  | Г.Д. Карагодина | ул. Лесная, 6 | 27.04.24 | 01/2485 | ВК-9192 до ВК-9300/ПГ | 1 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | г. Железногорск, ул. Красноярская, зу №17К/1 | 10.09.24 | 01/4488 | ВК-3 - ВК-10/ПГ | 3 |
|  | Т. В. Тарасовой | ул. Енисейская, 46 | 31.10.24 | 01/5182 | ВК-263 | 4,0 |
|  | В. П. Крыловой | СТ №9 | 31.10.24 | 01/5185 | ВК-263 | 5,71 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | г. Железногорск, ул. Транзиная, 11 | 28.11.24 | 01/5628 | ТВ-16 | 10 |
|  | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | г. Железногорск, в районе мкд пр. Южилейный, 5 (24:58:0312002:95) | 24.07.2024 | 01/3773 | ВК-7/ПГ - ВК-9ПГ | 30 |
|  | Широкова А.С. | п. Тартат, ул. Береговая, 86А | 06.09.24 | 01/4423 | ВК-29 - ВК-1 | 0,371 |
|  | Иванова С.В. | п. Тартат, ул. Береговая, 84А | 06.09.24 | 01/4422 | ВК-29 - ВК-1 | 0,72 |
|  | Т.А. Кидяева | СНТ№1, ул.7, зу№ 705 | 25.12.24 | 01/6084 | ВК-3-ВК-4 | 0,72 |
|  | А.В. Верхов | СНТ№1, ул.7, зу№ 707 | 25.12.24 | 01/6082 | ВК-3-ВК-4 | 0,72 |
|  | О.Р. Кужабекова | СНТ№1, ул.6, зу№ 614 | 25.12.24 | 01/6081 | ВК-3-ВК-4 | 0,72 |
|  | Л.П. Белкина | СНТ№1, ул.6, зу№ 618 | 25.12.24 | 01/6078 | ВК-3-ВК-4 | 0,72 |
|  | В.Б. Белкин | СНТ№1, ул.6, зу№ 616 | 25.12.24 | 01/6076 | ВК-3-ВК-4 | 0,72 |

Места территориального размещения (пятна земельных участков пронумерованы в соответствии с таблицей 3 и таблицей 5) перспективных объектов капитального строительства приведены ниже на рисунках 3 – 11 и в электронной модели системы водоснабжения ЗАТО Железногорск, выполненной в программном комплексе ZULU.

Рисунок 3 Карта-схема территориального размещения перспективных объектов ЗАТО Железногорск (номера на рисунке соответствуют номерам в таблице 3 и таблице 5)

Рисунок 4 Карта-схема территориального размещения перспективных объектов ЗАТО Железногорск (номера на рисунке соответствуют номерам в таблице 3 и таблице 5)

Рисунок 5 Карта-схема территориального размещения перспективных объектов ЗАТО Железногорск (номера на рисунке соответствуют номерам в таблице 3 и таблице 5)

Рисунок 6 Карта-схема территориального размещения перспективных объектов ЗАТО Железногорск (номера на рисунке соответствуют номерам в таблице 3 и таблице 5)

Рисунок 7 Карта-схема территориального размещения перспективных объектов ЗАТО Железногорск (номера на рисунке соответствуют номерам в таблице 3 и таблице 5)

Рисунок 8 Карта-схема территориального размещения перспективных объектов ЗАТО Железногорск (номера на рисунке соответствуют номерам в таблице 3 и таблице 5)

Рисунок 9 Карта-схема территориального размещения перспективных объектов ЗАТО Железногорск (номера на рисунке соответствуют номерам в таблице 3 и таблице 5)

Рисунок 10 Карта-схема территориального размещения перспективных объектов ЗАТО Железногорск (номера на рисунке соответствуют номерам в таблице 3 и таблице 5)

Рисунок 11 Карта-схема территориального размещения перспективных объектов ЗАТО Железногорск (номера на рисунке соответствуют номерам в таблице 3 и таблице 5)

схема водоснабжения

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа»:

Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории на эксплуатационные зоны.

Система холодного водоснабжения (ХВС) - это комплекс элементов (инженерных сооружений и технических устройств) для забора воды из открытого источника водоснабжения (река, озеро, водоем) или добычи воды из подземных горизонтов, обработки её до необходимого качества, доставки и распределения воды между потребителями.

Система горячего водоснабжения (ГВС) - это комплекс элементов (инженерных сооружений и технических устройств), с помощью которых воду из системы холодного водоснабжения нагревают до установленной температуры и осуществляют доставку и распределение нагретой  воды между потребителями.

Структура и взаимное размещение отдельных элементов системы холодного и/или горячего водоснабжения зависит от ее назначения, местных естественных условий и санитарных требований к воде.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Пять централизованных систем ХВС организованы в шести населенных пунктах ЗАТО Железногорск:

- централизованная система ХВС г. Железногорска и п. Додоново – город и поселок имеет объединенную сеть водоснабжения (технолгическая зона ВЗУ г. Железногорск);

- централизованная система ХВС п. Подгорный - централизованную систему ХВС обслуживает две ресурсоснабжающие организации, одна обеспечивает добычу воды, другая обеспечивает транспортировку и распределение воды по потребителям (технологическая зона ВЗУ п. Подгорный состоит из двух локальных технологических зон – «добыча воды» и «транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения»);

- централизованная система ХВС п. Новый Путь (технолгическая зона ВЗУ п. Новый Путь);

- централизованная система ХВС п. Тартат (технолгическая зона ВЗУ п. Тартат);

- централизованная система ХВС д. Шивера (технолгическая зона ВЗУ д. Шивера).

Централизованные системы ХВС поселений ЗАТО Железногорск отображены в Электронной модели водоснабжения ЗАТО Железногорск.

Централизованные системы ГВС в основном по открытой схеме теплоснабжения организованы в трех населенных пунктах - г. Железногорск, п. Додоново и 	п. Подгорный:

- централизованная система ГВС г. Железногорска и п. Додоново - сеть горячего водоснабжения объединенная;

- локальная централизованная система ГВС п. Первомайский г. Железногорска (поселок входит в состав г. Железногорск), в которой горячее водоснабжение обеспечивается через бойлерную;

- централизованная система ГВС п. Подгорный;

Сеть ГВС п. Первомайский имеет технологическую связь  с сетью ГВС 	г. Железногорска с помощью  2-х трубопроводов Д=300мм, по которым подается  теплоноситель из сети ГВС г. Железногорска на бойлерную при отключении или проведение ППР на Котельной №1,  п. Первомайский.

В других поселениях ЗАТО Железногорск централизованное ГВС – отсутствует.

В ЗАТО Железногорск эксплуатацию систем ХВС и систем ГВС осуществляют 3-и ресурсоснабжающие организации:

- ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» - имеет статус «Гарантирующей организации» и статус «Единой теплоснабжающей организации»;

- МП «ЖКХ» - имеет статус «Гарантирующей организации»;

- АО «Красмаш» (Производство «Испытательно-заправочный комплекс  АО «КРАСМАШ») - расположенный в п. Подгорный, который обеспечивает добычу воды и отпускает ее на договорной основе юридическим лицам, в том числе и МП «ЖКХ».

Границы зон эксплуатационной ответственности между эксплуатирующими организациями и потребителями определяется в соответствии с договорами на отпуск и потребление питьевой воды.

В ЗАТО Железногорск имеется:

А) шесть эксплуатационных зон ХВС:

- четыре эксплуатационные зоны: г. Железногорск (в т.ч. п. Додоново), п. Новый Путь, п. Тартат, д. Шивера – обслуживает ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

- одну эксплуатационную зону в п. Подгорный (добыча воды, хранение в РЧВ и отпуск в сеть со станции НС 2-го подъема)  – обслуживает АО «Красмаш».

- одну эксплуатационную зону в п. Подгорный (транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения) – обслуживает МП «ЖКХ».

Эксплуатационные зоны ХВС ЗАТО Железногорск  показаны на рисунке 12

Рисунок 12 Эксплуатационные зоны ХВС ЗАТО Железногорск

Б) три эксплуатационные зоны  ГВС - обслуживает ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»:

- одну общую эксплуатационную зону г. Железногорска с  п. Додоново;

- локальную эксплуатационную зону п. Первомайский (входит в состав г. Железногорск);

- эксплуатационную зону в п. Подгорный.

Эксплуатационные зоны ГВС ЗАТО Железногорск  показаны на рисунке 13

Рисунок 13 Эксплуатационные зоны ГВС ЗАТО Железногорск

Структура систем ХВС определяется составом сооружений и оборудования технологической схемы для обеспечения потребителей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Единая централизованная система ХВС г. Железногорск и п. Додоново структурно состоит из:

- водозаборных сооружений ВЗУ г. Железногорска для добычи воды из подземных горизонтов с помощью скважных насосных агрегатов,  установленных в 25-ти артезианских скважинах: № 43, 44, 45, 49, 50, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 203, 204, 205, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 301, 302 на месторождении «Северное» с разращённым водоотбором 63 000 м3/сут, на основании лицензии на пользование недрами КРР 03275 ВЭ, выданной эксплуатирующей организации ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» со сроком действия до 01.02.2042г. (копия лицензии  представлена в Приложении 1);

- системы магистральных водоводов от водозаборных скважин до площадки головных водозаборных сооружений по адресу г. Железногорск, ул. Ленинградский проспект 100А, с расположенными на ней: станцией обезжелезивания, которая имеет I-ю и II-ю очереди с песчано-гравийными фильтрами I, II очереди; резервуаров чистой воды (РЧВ), выполняющих роль регулирующих емкостей для сглаживания часовой неравномерности потребления воды из сети водоснабжения: объемом  V = 5 тыс. м3 – 1 ед. и V = 0,4 тыс. м3 – 2 ед; насосной станции 2-го подъема; станции УФ обеззараживания; электролизной установки;

- насосной станции 3-го подъема в районе ул. Восточная, 12, служащей для повышения  давления на участке водопроводной сети, где недостаточно сетевого давления от НС 2-го подъема, с расположенным на площадке НС 3-го подъема  РЧВ объемом  V = 1 тыс. м3 – 1 ед. и V = 0,8 тыс. м3 – 2 ед. и РЧВ (контррезервуар) объемом  V = 1 тыс. м3 – 2 ед. в районе ул. Горького, 4А.

- магистральных и разводящих водопроводных сетей протяженностью – 220,0 км (в т.ч. 2-ва магистральных водопровода Д=150мм от сетей водоснабжения г. Железногорска до п. Додонова, уличные и внутриквартальные сети водоснабжения п. Додонова общей протяженностью 8,2 км).

Принципиальная схема системы холодного водоснабжения г. Железногорска предоставлена на рисунке 14

Рисунок 14. Принципиальная схема системы холодного водоснабжения г. Железногорска

Единая централизованная система ГВС для г. Железногорск и п. Додоново организованна по открытой схеме теплоснабжения и структурно состоит из:

- ТЭЦ – источника тепловой энергии для обеспечения потребителей теплом и горячей водой. Территориально ТЭЦ расположена в г. Сосновоборске на ул. Заводской, вне границ ЗАТО Железногорск. На ТЭЦ, для компенсации забранной горячей воды потребителями, осуществляется подпитка холодной водой из системы водоснабжения г. Сосновоборск объемом до 800 тн/час. Проектная мощность ТЭЦ по ГВС составляет 120 Гкал/час. От ТЭЦ горячая вода поступает на Пиковую Котельную (котельная принадлежит ФГУП «ГХК») и далее распределяется по системе  магистральных и разводящих сетей ТС, ГВС;

- Пиковой Котельной ФГУП «ГХК», которая служит, как дополнительный источник тепловой энергии с общей проектной тепловой мощностью 450 Гкал/час. Пиковая Котельная расположена по адресу г. Железногорск, ул. Северная, 21. Пиковая Котельная включается в работу при температуре наружного воздуха ниже 150С,  так как при  температуре ниже 150С мощности ТЭЦ не достаточно для обеспечения необходимых температурных режимов теплоснабжения и ГВС ЗАТО Железногорск;

- магистральных и разводящих сетей ТС, ГВС протяженностью – 157,7 км.

Горячее водоснабжение г. Железногорск и п. Додоново в неотопительный период осуществляется от ТЭЦ по циркуляционной схеме на магистральных трубопроводах 2Ду-1000, Ду-700, Ду-800 по одному из трубопроводов (подающему либо обратному) и тупиковой схеме межквартальных тепловых сетей по одному из трубопроводов (подающему или обратному), второй трубопровод выводится в ремонт.

При выводе ТЭЦ в ремонт – от Пиковой Котельной по тупиковой схеме, поочередно по подающему или обратному трубопроводу.

Локальная централизованная система ГВС п. Первомайский (поселок входит в состав г. Железногорск) структурно состоит из:

- Котельной №1 – источника тепловой энергии проектной мощностью 82,23 Гкал/час, расположенной г. Железногорск, ул. Южная,53.  Котельная №1 обеспечивает теплоносителем теплообменные пароводяные аппараты бойлерной, расположенной г. Железногорск, ул. Узкоколейная 40;

- Бойлерной – является центральным тепловым пунктом (ЦТП) и обеспечивает теплом и ГВС потребителей п. Первомайский по открытой схеме теплоснабжения.

- магистральных и разводящих сетей ТС, ГВС протяженностью – 7,8 км.

Горячее водоснабжение в неотопительный период осуществляется от городских тепловых сетей по тупиковой схеме по одному из трубопроводов (подающему или обратному), с последующим догревом воды в электробойлерах типа «Эдисон-500» совокупной тепловой мощностью 1,0 МВт, второй трубопровод выводится в ремонт.

Централизованная система ХВС п. Новый Путь структурно состоит из:

- водозаборных сооружений для добычи воды из подземных горизонтов с помощью скважных насосных агрегатов,  установленных в 2-х действующих артезианских скважинах № 241, 359 подающих воду в сеть водоснабжения на основании лицензии на пользование недрами КРР 023699 ВЭ, выданной эксплуатирующей организации ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» со сроком действия до 30.04.2049 (копия лицензии  представлена в Приложении 1).

- водонапорной башни V = 68 м3, выполняющей функции регулирующей емкости для сглаживания часовой неравномерности потребления воды из сети водоснабжения и обеспечивающая необходимое давление в сети ХВС;

- водопроводных сетей протяженностью – 8,6 км.

В поселке отсутствует установка для обеззараживания хоз. питьевой воды. Обеззараживание осуществляется путем непосредственной подачи дозы гипохлорита натрия в устье скважин.

Централизованная система ХВС п. Тартат структурно состоит из:

- водозаборных сооружений для добычи воды из подземных горизонтов с помощью скважных насосных агрегатов,  установленных в 2-х действующих артезианских скважинах № 366, 531 на основании лицензии на пользование недрами КРР 024333 ВЭ, выданной эксплуатирующей организации ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» со сроком действия до 30.04.2049 (копия лицензии  представлена в Приложении 1).

- водонапорной башни (ВНБ) V = 64 м3 (вода с ВНБ поступает на НС 2-го подъема);

- насосной станции 2-го подъема;

- установки по обеззараживанию воды;

- водопроводных сетей  протяженностью – 8,5 км.

Централизованная система ХВС д. Шивера структурно состоит из:

- водозаборного  сооружения для добычи воды из подземных горизонтов с помощью скважного насосного агрегата,  установленного в 1-й действующей артезианской скважине Д-43А на основании лицензии на пользование недрами КРР 020977 ВЭ, выданной эксплуатирующей организации ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» со сроком действия до 03.12.2048 (копия лицензии  представлена в Приложении 1).

- скорых кварцевых фильтров – 6 ед.;

- ВНБ объемом V = 50 м3;

- РЧВ объемом V = 100 м3 – 2 ед.;

- насосной станции обеспечивающей подачу воды с РЧВ в ВНБ в сеть ВС д. Шивера;

- установки по обеззараживанию;

- водопроводных сетей, протяженностью – 5,6 км.

Централизованная система ХВС  п. Подгорный разделена по эксплуатационному признаку на два технологических процесса -  добыча воды и на транспортировка и распределение воды. Структурно состоит из:

А) технологический процесс - добыча воды:

- водозаборных сооружений для добычи воды из подземных горизонтов с помощью скважных насосных агрегатов,  установленных в 5-ти действующих артезианских скважинах № А-бис, В, 69-бис, 75-бис, 89-бис на основании лицензии на пользование недрами КРР 02696 ВЭ, выданной АО «Красмаш» со сроком действия до 01.04.2035г. (копия лицензии  представлена в Приложении 1);

- системы водоводов от скважин до РЧВ;

- РЧВ объемом V = 300 м3 – 2 ед.;

- насосной станции 2-го подъема;

- установки по обеззараживанию;

Б) технологический процесс - транспортировка и распределение воды:

- водопроводных сетей протяженностью – 16,4 км.

Ситуационная схема холодного водоснабжения п. Подгорный предоставлена на рисунке 15

Рисунок 15. Ситуационная схема холодного водоснабжения п. Подгорный

Централизованная система ГВС п. Подгорный  организованна по открытой схеме теплоснабжения и структурно состоит из:

- Котельной №2 – источника тепловой энергии общей проектной тепловой мощностью 28 Гкал/час, расположенной п. Подгорный, ул. Боровая, 2.   Котельная №2 служит  для обеспечения потребителей теплом и горячей водой;

- магистральных и разводящих сетей ТС, ГВС протяженностью – 15,4 км.

Горячее водоснабжение в неотопительный период осуществляется по циркуляционной схеме.

Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

По сведениям от ресурсоснабжающих организаций:

- в ЗАТО Железногорск территории не охваченные централизованными системами ХВС - отсутствуют;

- централизованным ГВС охвачена территория г. Железногорска п. Додоново и п. Подгорный;

- отсутствует централизованное обеспечение ГВС в поселках: Новый Путь, Тартат и д. Шивера, в этих поселениях обеспечение потребителей ГВС осуществляется от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), газовых колонок и других источников нагрева воды индивидуального использования.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Централизованное ХВС в ЗАТО Железногорск организовано в технологических зонах:

- ВЗУ г. Железногорск, технологическая зона ХВС г. Железногорска и п. Додонова - имеет источник централизованного водоснабжения (месторождение «Северное»), сооружения водозаборного узла (ВЗУ) и объединенную сеть централизованного холодного водоснабжения обеих поселений. Эксплуатационная ответственность в технологической зоне - ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Объединенная сеть централизованного ХВС охватывает всю территорию г. Железногорска, п. Додоново и обеспечивает водой хозяйственно-бытового назначения 100% проживающего населения. Потребители получают воду либо за счет  непосредственного присоединения  к объединенной сети водоснабжения, либо из уличных водоразборных колонок. Численность потребителей обеспеченных ХВС в технологической зоне   81 488  человек (80914 человек в г. Железногорске и 574 человек в п. Додоново).

В соответствии с п. 7.4   СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84* централизованная система водоснабжения в технологической зоне г. Железногорска и п. Додоново относится к 1-й категории по степени обеспеченности подачи воды (число жителей более 50 тыс. чел.), в которой допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут.;

- ВЗУ п. Новый Путь, технологическая зона ХВС п. Новый Путь - имеет источник централизованного водоснабжения,  сооружения водозаборного узла (ВЗУ)  и сеть централизованного холодного водоснабжения поселения. Эксплуатационная ответственность в технологической зоне - ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Сеть централизованного ХВС охватывает всю территорию п. Новый Путь и обеспечивает водой хозяйственно-бытового назначения 100% проживающего населения. Потребители получают воду либо за счет непосредственного присоединения  к сети водоснабжения, либо из уличных водоразборных колонок. Численность потребителей обеспеченных ХВС в технологической зоне   653  человек.

В соответствии с п. 7.4   СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*  централизованная система водоснабжения в технологической зоне п. Новый Путь относится к 3-й категории по степени обеспеченности подачи воды (число жителей менее 5 тыс. чел.), в которой допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут.;

- ВЗУ п. Тартат, технологическая зона ХВС п. Тартат - имеет источник централизованного водоснабжения,  сооружения водозаборного узла (ВЗУ)  и сеть централизованного холодного водоснабжения поселения. Эксплуатационная ответственность в технологической зоне - ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Сеть централизованного ХВС охватывает всю территорию п. Тартат и обеспечивает водой хозяйственно-бытового назначения 100% проживающего населения. Потребители получают воду либо за счет непосредственного присоединения  к сети водоснабжения, либо из уличных водоразборных колонок. Численность потребителей обеспеченных ХВС в технологической зоне   518  человек.

В соответствии с п. 7.4   СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*  централизованная система водоснабжения в технологической зоне п. Тартат относится к 3-й категории по степени обеспеченности подачи воды (число жителей менее 5 тыс. чел.), в которой допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут.;

- ВЗУ д. Шивера, технологическая зона ХВС д. Шивера - имеет источник централизованного водоснабжения,  сооружения водозаборного узла (ВЗУ)  и сеть централизованного холодного водоснабжения поселения. Эксплуатационная ответственность в технологической зоне - ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Сеть централизованного ХВС охватывает всю территорию д. Шивера и обеспечивает водой питьевого и хозяйственно-бытового назначения 100% проживающего населения. Потребители получают воду за счет непосредственного присоединения  к сети водоснабжения. Численность потребителей обеспеченных ХВС в технологической зоне   190  человек.

В соответствии с п. 7.4   СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*  централизованная система водоснабжения в технологической зоне д. Шивера относится к 3-й категории по степени обеспеченности подачи воды (число жителей менее 5 тыс. чел.), в которой допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут.;

- ВЗУ п. Подгорный, технологическая зона ХВС п. Подгорный (локальная технологическая зона «добыча воды») - имеет источник централизованного водоснабжения,  сооружения водозаборного узла (ВЗУ). Эксплуатационная ответственность в локальной технологической зоне – АО «Красмаш», которое отпускает на договорной основе воду питьевого качества в сеть водоснабжения МП «ЖКХ» и для потребителей: ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН России; СТ «Химик»; ФГКУ «СУ ФПС №57 МЧС России».

- ВЗУ п. Подгорный, технологическая зона  ХВС п. Подгорный (локальная технологическая зона «транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения») - имеет сеть централизованного холодного водоснабжения поселения. Эксплуатационная ответственность в локальной технологической зоне – МП «ЖКХ».

Объединенная сеть централизованного ХВС охватывает всю территорию п. Подгорный и обеспечивает водой питьевого и хозяйственно-бытового назначения 100% проживающего населения. Потребители получают воду либо за счет  непосредственного присоединения  к объединенной сети водоснабжения, либо из уличных водоразборных колонок. Численность потребителей обеспеченных ХВС в технологической зоне   5 364  человек.

В соответствии с п. 7.4   СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*  централизованная система водоснабжения в технологической зоне п. Подгорный относится к 2-й категории по степени обеспеченности подачи воды (число жителей от 5 до  50 тыс. чел.), в которой допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут.;

Перечень технологических зон централизованного ХВС ЗАТО Железногорск приведен в таблице 7

Таблица 7 – Перечень технологических зон централизованного ХВС ЗАТО Железногорск

| № п/п | Наименование технологической зоны | Эксплуатирующая организация | Категория по степени обеспеченности подачи воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск Технологическая зона ХВС г. Железногорска и п. Додонова | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | 1 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь. Технологическая зона ХВС п. Новый Путь | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | 3 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат. Технологическая зона ХВС п. Тартат | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | 3 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера. Технологическая зона ХВС д. Шивера | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | 3 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный. Локальная технологическая зона ХВС п. Подгорный (добыча воды) | АО «Красмаш» | 2 |
| 6 | ВЗУ п. Подгорный. Локальная технологическая зона ХВС п. Подгорный (транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения) | МП «ЖКХ» | 2 |

Технологические зоны действия ВЗУ ЗАТО Железногорск  показаны на рисунке 16

Рисунок 16. Технологические зоны действия ВЗУ ЗАТО Железногорск

Централизованное ГВС в ЗАТО Железногорск организовано в технологических зонах:

- ТЭЦ, Пиковая Котельная, технологическая зона ГВС г. Железногорска и п. Додоново - имеет два источника централизованного ГВС: ТЭЦ - основной источник, Пиковая Котельная - резервный источник и объединенную сеть централизованного горячего водоснабжения обеих поселений. Эксплуатационная ответственность в технологической зоне - ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

ГВС в технологической зоне организовано по открытой схеме теплоснабжения. Горячая вода с ТЭЦ поступает на Пиковую Котельную и далее по сети ТС, ГВС подается потребителям. Пиковая Котельная подключена к сети ТС, ГВС и включается в работу при температурах наружного воздуха ниже 150С.

Технологическая  зона  действия  ТЭЦ, Пиковая  Котельная показана на рисунке 17

Рисунок 17. Технологическая зона действия ТЭЦ, Пиковая Котельная

- Котельная №1, технологическая зона ГВС п. Первомайский (поселок входит в состав г. Железногорск) - имеет источник централизованного ГВС  Котельная №1 и сеть централизованного горячего водоснабжения. Эксплуатационная ответственность в технологической зоне - ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

ГВС в технологической зоне организовано по открытой схеме теплоснабжения через бойлерную. Теплоноситель с Котельной №1  поступает на теплообменные аппараты бойлерной и далее со второго контура теплообменных аппаратов по сети ТС, ГВС подается потребителям;

Технологическая  зона  действия    Котельной №1 показана на рисунке 18

Рисунок 18. Технологическая зона действия Котельной №1

- Котельная №2, технологическая зона ГВС п. Подгорный  - имеет источник централизованного ГВС  Котельная №2 и сеть централизованного горячего водоснабжения. Эксплуатационная ответственность в технологической зоне - ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

ГВС в технологической зоне организовано по открытой схеме теплоснабжения. Горячая вода нагревается на Котельной №2 и по сети ТС, ГВС подается потребителям.

Технологическая  зона  действия    Котельной №1 показана на рисунке 19

Рисунок 19. Технологическая зона действия Котельной №2

Перечень технологических зон централизованного ХВС и ГВС ЗАТО Железногорск приведен в таблице 8

Таблица 8 – Перечень технологических зон централизованного ГВС ЗАТО Железногорск

| № п/п | Наименование технологической зоны | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ, Пиковая Котельная. Технологическая зона ГВС г. Железногорска и п. Додоново | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 2 | Котельная №1. Технологическая зона ГВС п. Первомайский | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 3 | Технологическая зона ГВС п. Подгорный | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |

Описание результатов технического обследования (если выполнялись) централизованных систем водоснабжения, включая:

По сведениям от ресурсоснабжающих организаций ЗАТО Железногорск технического обследования централизованных систем ХВС и централизованных систем ГВС не выполнялись.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

На территории ЗАТО Железногорск источником ХВС питьевого (хозяйственно-бытового) назначения является вода из подземных горизонтов. В соответствии со статьей 17.1 Закона РФ № 2395-1 от 21.02.1992г право пользования недрами с целью добычи подземных вод  для питьевого и хозяйственно-бытового назначения оформляется лицензионным соглашением.

Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края в ЗАТО Железногорск оформлены лицензии на недропользование:

- лицензия КРР 03275 ВЭ со сроком действия до 01.02.2034 выдана ООО «КРАСЭКО–ЭЛЕКТРО» на месторождение подземных вод «Северное» для обеспечения водой г. Железногорска (в т.ч. п. Первомайский) и п. Додоново.

- лицензия на пользование недрами КРР 042333ВЭ выдана  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»  со сроком действия до 30.04.2049  для обеспечения водой в п. Тартат,  КРР 023690 ВЭ выдана  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»  со сроком действия до 30.04.2049 для обеспечения водой в п.Новый Путь, КРР 020977 ВЭ выдана  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»  со сроком действия до 03.12.2048 для обеспечения водой в д. Шивера

- лицензия на пользование недрами КРР 02696 ВЭ выдана АО «Красмаш» со сроком действия до 01.04.2035г. для обеспечения водой п. Подгорный.

Состояние источников водоснабжения и ВЗУ г. Железногорск, п. Додонова.

В  г. Железногорск, п. Додонова эксплуатации подлежат подземные воды водоносного аллювиального четвертичного горизонта надпойменных террас р. Енисей. Запасы подземных вод месторождения «Северное» подсчитаны в количестве и по категориям: А = 42 938 м3/сут, В = 20 407 м3/сут, С! = 23 458 м3/сут. Утверждены по категории А + В = 63 300 м3/сут (23 168 000 м3/год). По данным статистической отчетности №2-ТП (водхоз) в 2024г. было использовано 7 884 000 м3/год.  (Копия Формы №2-ТП (водхоз) за 2024г. представлена  в приложении №2).

Для обеспечения г. Железногорска и п. Додоново  водой из месторождения «Северное», организована централизованная сеть ХВС в составе с 25-ю артезианскими скважинами. Скважины сгруппированы в северную группу скважин: № 43, 44, 45, 49, 50, 150, 152, 156, 157 и южную группу скважин: № 154, 155,  203, 204, 205, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 301, 302, которые входят в состав ВЗУ г. Железногорск. Артезианские скважины, установленное на них оборудование, павильоны и водоводы, подающие воду на головные сооружения ВЗУ г. Железногорск образуют насосную станцию первого подъема (НС 1-го подъема).

Вода  со скважин №43; №44; №45; №49; №50; №150; №152; №154; №155; №156; №157; №203 поступает на станцию обезжелезивания. Вода с других скважин подается непосредственно в РЧВ расположенных на площадке Головных водопроводных сооружений по адресу г. Железногорск, проспект Ленинградский, 100А.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» осуществляет добычу воды на месторождение «Северное» в соответствии с утвержденными правилами контроля в местах водозабора программой производственного контроля и безопасности воды (питьевой и горячей) согласованной с Межрегиональным управлением №51 Федерального медико-биологического агентства  России (ФМБА России).

Исследования качества воды в скважинах месторождения «Северное» осуществляет Испытательный лабораторный центр Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №51 Федерального медико-биологического агентства»  (ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России). Сведения о протоколах питьевой воды месторождения «Северное» в скважинах водозабора г. Железногорска приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Сведения о протоколах с анализом питьевой воды месторождения «Северное» в скважинах водозабора г. Железногорска

| № п/п | Наименование скважины | № протоколов с анализом воды, забираемой из скважин, в 2024 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №43 | № 135 от 25.01.24* |
|  |  | № 2572 от 10.06.24* |
|  |  | № 3572 от 19.08.24* |
|  |  | № 4626 от 02.10.24* |
| 2 | Скважина №44 | № 625 от 06.03.24* |
|  |  | № 2573 от 27.06.24* |
|  |  | № 3573 от 19.08.24* |
|  |  | № 5307 от 18.11.24* |
| 3 | Скважина №45 | № 136 от 25.01.24* |
|  |  | № 1391 от 18.04.24* |
|  |  | № 4351 от 01.10.24* |
|  |  | № 5306 от 18.11.24* |
| 4 | Скважина №49 | № 948 от 21.03.24* |
|  |  | № 2576 от 27.06.24* |
|  |  | № 3574 от 19.08.24* |
|  |  | № 4624 от 16.10.24* |
| 5 | Скважина №50 | № 626 от 06.03.24* |
|  |  | № 2575 от 27.06.24* |
|  |  | № 4352 от 02.10.24* |
|  |  | № 5305 от 18.11.24* |
| 6 | Скважина №150 | № 2574 от 27.06.24* |
|  |  | № 3575 от 19.08.24* |
|  |  | № 5304 от 18.11.24* |
| 7 | Скважина №152 | № 496 от 29.02.24* |
|  |  | № 1528 от 15.04.24* |
|  |  | № 3576 от 19.08.24* |
|  |  | № 4557 от 23.10.24* |
| 8 | Скважина №154 | № 497 от 29.02.24* |
|  |  | № 1530 от 23.04.24 |
|  |  | № 3025 от 22.07.24 |
|  |  | № 4758 от 23.10.24 |
| 9 | Скважина №155 | № 627 от 06.03.24 |
|  |  | № 1392 от 18.04.24* |
|  |  | № 3211от 30.07.24 |
|  |  | № 5303от 18.11.24 |
| 10 | Скважина №156 | № 949 от 21.03.24* |
|  |  | № 3021 от 25.07.24* |
|  |  | № 4625 от 16.10.24* |
| 11 | Скважина №157 | № 23 от 24.01.24* |
|  |  | № 1529 от 15.04.24* |
|  |  | № 3210 от 30.07.24* |
| 12 | Скважина №203 | № 24 от 24.01.24* |
|  |  | № 1531 от 23.04.24 |
|  |  | № 3212 от 30.07.24 |
|  |  | № 3891 от 18.11.24 |

| 13 | Скважина № 204 | Стояла в ремонте |
| --- | --- | --- |
| 14 | Скважина №205 | № 25 от 24.01.24* |
|  |  | № 1938 от 16.05.24 |
|  |  | № 3578 от 19.08.24 |
|  |  | № 4759 от 23.10.24 |
| 15 | Скважина №223 | № 26 от 24.01.24* |
|  |  | № 1533 от 23.04.24 |
|  |  | № 3214 от 30.07.24 |
|  |  | № 4628 от 10.10.24 |
|  |  | № 2577 от 27.06.24* |
|  |  | № 3577 от 19.08.24 |
|  |  | № 4630 от 10.10.24 |
| 17 | Скважина №225 | № 140 от 24.01.24 |
|  |  | № 1394 от 18.04.24* |
|  |  | № 5299 от 18.11.24 |
| 18 | Скважина №226 | № 950 от 21.03.24 |
|  |  | № 1940 от 16.05.24 |
|  |  | № 3022 от 25.07.24* |
|  |  | № 5300 от 18.11.24 |
| 19 | Скважина №227 | № 27 от 24.01.24* |
|  |  | № 1532 от 23.04.24 |
|  |  | № 3026 от 22.07.24 |
|  |  | № 5301 от 18.11.24 |
| 20 | Скважина №228 | № 630 от 30.01.24 |
|  |  | № 1395 от 18.04.24* |
|  |  | № 3215 от 30.07.24 |
|  |  | № 4627 от 10.10.24 |
| 21 | Скважина №229 | № 628 от 06.03.24 |
|  |  | № 3024 от 25.07.24* |
|  |  | № 4762 от 23.10.24 |
| 22 | Скважина №230 | № 28 от 24.01.24* |
|  |  | № 1941 от 16.05.24 |
|  |  | № 3217 от 30.07.24 |
|  |  | № 4629 от 10.10.24 |
| 23 | Скважина №231 | № 629 от 06.03.24 |
|  |  | № 13960от 18.04.24* |
|  |  | № 3216 от 30.07.24 |
|  |  | № 4761 от 23.10.24 |
| 24 | Скважина №301 | № 137 от 25.01.24 |
|  |  | № 1939 от 16.05.24 |
|  |  | № 3023 от 25.07.24* |
|  |  | № 4760 от 23.10.24 |
| 25 | Скважина №302 | № 138 от 25.01.24 |
|  |  | № 1393 от 18.04.24* |
|  |  | № 3213 от 30.07.24 |
|  |  | № 4631 от 10.10.24 |

*  - протоколы с качеством воды, которое  не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Качество воды в некоторых скважинах на месторождение «Северное»  не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Превышение норматива в добываемой воде наблюдается в основном по содержанию марганца, мутности, жесткости и железа.

На основании анализа сведений о показателях из протоколов за 2024 год  не соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 видно, что качество воды в скважинах северной группы существенно отличается от качества воды в скважинах южной группы.

С целью снижения содержания концентрации химических веществ в добытой воде с месторождения «Северное», построена станция обезжелезивания, которая находится на Головных водопроводных сооружения ВЗУ г. Железногорск.

Вода из артезианских скважин погружными электронасосными агрегатами типа ЭЦВ 8 и/или  ЭЦВ 12 поступает на Головные водопроводные сооружения ВЗУ г. Железногорск.

Источник водоснабжения, водопроводные сооружения и насосные станции, расположенные на ВЗУ г. Железногорск имеют зоны санитарной охраны (ЗСО) отвечающие требованиям СанПиН 2.1.4.1110 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, которые организованы в соответствии с проектом организации ЗСО водозабора г. Красноярск-26, разработанного ТОО «Гея» в 1994г. ЗСО организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Состояние скважин, павильонов и установленного оборудования удовлетворительное.

Основные сведения по источнику ВЗУ г. Железногорск приведены в таблице 11

Таблица 11 - Сведения по источнику ВЗУ г. Железногорск

| Ресурсоснабжающая организация | Адрес | Присоединенная к ВЗУ территория (обеспечение водой) | Кол-во человек получающих ХВС в тех. зоне, чел. | № лицензии и срок действия | Располагаемая мощность ВЗУ (разреш. водоотбор), м3/год | Добыто воды на ВЗУ, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Скважины "Северная группа" (9 шт): № 43 - 0,25 км восточнее от неж. здания проспект Ленинградский, 100; № 44 - 0,6 км западнее от неж. здания проспект Ленинградский, 100; № 45 - 1,0 км западнее от неж. здания проспект Ленинградский, 100; № 49 - 0,75 км юго-западнее от неж. здания проспект Ленинградский, 100; № 50 - 1,2 км юго-западнее от неж. здания проспект Ленинградский, 100; № 150 - 0,55 км восточнее от неж. ул. Южная, 52; № 152 - 0,45 км юго-восточнее от неж. ул. Южная, 52; № 156 - 1,3 км юго-восточнее от неж. ул. Южная, 52; № 157 - 0,9 км юго-восточнее от неж. ул. Южная, 52; Скважины "Южная группа" (16 шт): № 154 -1,0 км южнее от неж. ул. Южная, 52; № 155 - 1,44 км восточнее от неж. ул. Толстого, 4; № 203 - 1,1 км юго-восточнее от неж. ул. Толстого, 4; № 204 - 2,0 км северо-восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 205 - 0,7 км восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 223 - 2,7 км восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 224 - 1,5 км восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 225 - 2,2 км восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 226 - 2,4 км северо-восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 227 - 2,9 км юго-восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 228 - 2,6 км юго-восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 229 - 2,0 км юго-восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 230 - 1,1 км юго-восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 231 - 1,7 км юго-восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 301 - 1,2 км северо-восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б; № 302 - 1,8 км северо-восточнее от неж. ул. Белорусская, 1Б. Водораспределение: Головные водозаборные сооружение находятся по адресу - ул. Ленинградский проспект, 100А. | г. Железногорск (в т.ч. п. Первомайский) п. Додоново; | 82 591 (100% обеспечение ХВС) | КРР 03275 ВЭ Срок действия до 01.02.2042г. | 23 168 000 | 7 884 000 |

Состояние источников водоснабжения и ВЗУ п. Новый Путь.

В п. Новый Путь эксплуатации подлежат подземные воды водоносного аллювиального четвертичного горизонта надпойменных террас р. Енисей. Запасы подземных вод месторождения в п. Новый Путь утверждены по категории в количестве 210 м3/сут (76 650 м3/год) было использовано   59 841 м3/год.

Для обеспечения п. Новый Путь  водой, организована централизованная сеть ХВС с 2-мя артезианскими скважинами: № 241 и № 359, которые входят в состав ВЗУ п. Новый Путь. Артезианские скважины, установленное на них оборудование, павильоны и водоводы, подающие воду на ВЗУ п. Новый Путь образуют НС 1-го подъема.

Артезианские скважины № 241 и № 359  погружными электронасосными агрегатами типа ЭЦВ 8 по трубопроводам подают воду на водонапорную башню.

Обеззараживание осуществляется путем непосредственной подачи дозы гипохлорита натрия в устье скважин.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» осуществляет добычу воды в п. Новый Путь в соответствии с утвержденными правилами контроля в местах водозабора программой производственного контроля и безопасности воды (питьевой и горячей) согласованной с Межрегиональным управлением №51 Федерального медико-биологического агентства  России (ФМБА России).

Исследования качества воды в скважинах месторождения в п. Новый Путь осуществляет ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России.

На основании анализа сведений из протоколов по исследованию питьевой воды в скважинах ВЗУ п. Новый Путь за 2024 видно, что добываемая вода на ВЗУ п. Новый Путь в основном соответствует требованиям, предъявляемым к воде питьевого и хозбытового назначения.

Таблица 12 - Сведения о протоколах с анализом питьевой воды в скважинах водозабора п. Новый Путь

| №12 | Наименование ВЗУ | Наим. Скв. | № протоколов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новый Путь | свк. №241 | №864 от 20.03.2024 |
|  |  |  | №1935 от 16.05.2024 |
|  |  |  | №4355 от 01.10.2024 |
|  |  |  | №5176 от 13.11.2024 |
| 2 |  | скв. №359 | №862 от 20.03.2024 |
|  |  |  | №1933 от 16.05.2024 |
|  |  |  | №4353 от 02.10.2024 |
|  |  |  | №5174 от 13.11.2024 |

Для источника водоснабжения, водопроводных сооружений и насосных станций, расположенных на ВЗУ п. Новый Путь имеется проект «Расчет зон санитарной охраны 2 и 3 поясов», разработанные ЗАО «ГЕЯ» в 2009 и «Санитарно-эпидемиологической заключение № 24.ЖЦ.01.000.Т.000054.12.09» от 10.12.2009г. Роспотребнадзора  о соответствии ЗСО 1,2 и 3 поясов требованиям СанПиН 2.1.4.1110. Состояние скважин, павильонов и установленного оборудования удовлетворительное.

Основные сведения по источнику ВЗУ п. Новый Путь  приведены в таблице 14

Таблица 14 - Сведения по источнику ВЗУ п. Новый Путь

| Ресурсоснабжающая организация | Адрес | Присоединенная к ВЗУ территория (обеспечение водой) | Количество человек получающих ХВС в тех. зоне, чел. | № лицензии и срок действия | Располагаемая мощность ВЗУ (разрешенный водоотбор), м3/год | Добыто воды на ВЗУ г., м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Скважины (2 шт.): №241 - ул. Водная, 1А; №359 - ул. Дружбы, 1Б. Водораспределение из водонапорной башни - ул. Майская 27А. | п. Новый Путь | 734 (100% обеспечение ХВС) | КРР 023699 ВЭ 30.04.2049 | 107 970 | 72 320 |

Состояние источников водоснабжения и ВЗУ п. Тартат.

В  п. Тартат эксплуатации подлежат подземные воды водоносного аллювиального четвертичного горизонта надпойменных террас р. Енисей. Запасы подземных вод месторождения в п. Тартат утверждены по категории в количестве 120 м3/сут (43 800 м3/год). было использовано   42 505  м3/год.

Для обеспечения п. Тартат  водой, организована централизованная сеть ХВС с 2-мя артезианскими скважинами: № 366; № 531, которые входят в состав ВЗУ п. Тартат. Артезианские скважины, установленное на них оборудование, павильоны и водоводы, подающие воду на ВЗУ п. Тартат образуют НС 1-го подъема.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» осуществляет добычу воды в п. Тартат в соответствии с утвержденными правилами контроля в местах водозабора программой производственного контроля и безопасности воды (питьевой и горячей) согласованной с Межрегиональным управлением №51 Федерального медико-биологического агентства  России (ФМБА России).

Исследования качества воды в скважинах месторождения в п. Тартат осуществляет ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России.

Таблица 15 - Сведения о протоколах с анализом питьевой воды в скважинах водозабора п. Тартат

| № | Наименование ВЗУ | Наим. Скв. | № протоколов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тартат | свк. №366 | №5184 от 13.11.2024 |
|  |  |  | №2579 от 24.06.2024 |
|  |  |  | №498 от 29.02.2024 |
| 2 |  | скв. №531 | №5183 от 13.11.2024 |
|  |  |  | №2578 от 24.06.2024 |
|  |  |  | №596 от 01.03.2024 |
|  |  |  | №499 от 29.02.2024 |

Таблица 16 - Сведения о показателях из протоколов по исследованию питьевой воды в скважинах ВЗУ п. Тартат за 2024г.  не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

| Ресурсоснабжающая организация | Адрес | Присоединенная к ВЗУ территория (обеспечение водой) | Количество человек получающих ХВС в тех. зоне, чел. | № лицензии и срок действия | Располагаемая мощность ВЗУ (разрешенный водоотбор/или реальный дебет водоисточника), м3/год | Добыто воды на ВЗУ г., м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Скважины (2 шт): | п. Тартат | 577 (100% обеспечение ХВС) | КРР 024333 ВЭ | 43 800 | 42 505 |
|  | № 366 - ул. Вокзальная,46; |  |  |  |  |  |
|  | № 531 - ул. Вокзальная,46. |  |  | Срок действия до 30.04.2049г. |  |  |
|  | Водораспределение НС 2-го подъема из водонапорной башни - ул. Вокзальная, 46. |  |  |  |  |  |

Качество воды в скважине № 366 имеет существенное превышение показателей установленных СанПиН 1.2.3685-21  по мутности, содержанию железа и марганца.

Результаты исследования качества воды в скважине № 531  показывают, не значительное превышение допустимых концентраций по содержанию марганца. Другие показатели химических веществ в добываемой воде в скважине № 531   не превышают значений установленных СанПиН 1.2.3685-21  .

Вода из артезианских скважин  № 366 и № 531 погружными электронасосными агрегатами типа ЭЦВ 8 подают воду на ВНБ.

Высоты ВНБ не достаточно для обеспечения необходимого гидравлического напора в сети ВС п. Тартат.

Для гарантированного обеспечения водой присоединенных потребителей п. Тартат построена насосная станция второго подъема. Вода из водонапорной башни подается на НС 2-го подъема  и далее с помощью насосных агрегатов необходимым  давлением подается в сеть ВС.

Источник водоснабжения, водопроводные сооружения и насосные станции, расположенные в технологической зоне ВЗУ п. Тартат имеют зоны санитарной охраны (ЗСО) отвечающие требованиям СанПиН 2.1.4.1110 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, которые организованы в соответствии с проектом «Расчет зон санитарной охраны 1,2 и 3 поясов водозаборных скважин №366, 61А, 531», разработанным ЗАО «ГЕЯ» в 2009г. Имеется «Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.ЖЦ.01.000.Т.000053.12.09» от 10.12.2009г. Роспотребнадзора  о соответствии ЗСО 1,2 и 3 поясов требованиям СанПиН 2.1.4.1110. ЗСО организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.

Состояние скважин, павильонов и установленного оборудования удовлетворительное.

Основные сведения по источнику ВЗУ п. Тартат приведены в таблице 17

Таблица 17 - Сведения по источнику ВЗУ п. Тартат

| Ресурсоснабжающая организация | Адрес | Присоединенная к ВЗУ территория (обеспечение водой) | Количество человек получающих ХВС в тех. зоне, чел. | № лицензии и срок действия | Располагаемая мощность ВЗУ (разрешенный водоотбор/или реальный дебет водоисточника), м3/год | Добыто воды на ВЗУ г., м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Скважины (2 шт): № 366 - ул. Вокзальная,46; № 531 - ул. Вокзальная,46. Водораспределение НС 2-го подъема из водонапорной башни - ул. Вокзальная, 46. | п. Тартат | 577 (100% обеспечение ХВС) | КРР 024333 ВЭ 30.04.2049 | 91 500 | 37 720 |

Состояние источников водоснабжения и ВЗУ д. Шивера.

В д. Шивера эксплуатации подлежат подземные воды водоносного аллювиального четвертичного горизонта надпойменных террас р. Енисей. Запасы подземных вод месторождения в д. Шивера утверждены по категории в количестве 75 м3/сут (27 450 м3/год) было использовано   27 388,25 м3/сут.

Для обеспечения потребителей д. Шивера  водой, организована централизованная сеть ХВС с 1-ой артезианской скважиной № Д-43А, которая входит в состав ВЗУ д. Шивера. Артезианская скважина, установленное на ней оборудование, павильон и водовод,  подающий воду на ВЗУ д. Шивера образуют НС 1-го подъема.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» осуществляет добычу воды в д. Шивера в соответствии с утвержденными правилами контроля в местах водозабора программой производственного контроля и безопасности воды (питьевой и горячей) согласованной с Межрегиональным управлением №51 Федерального медико-биологического агентства  России (ФМБА России).

Таблица 18 - Сведения о протоколах с анализом питьевой воды в скважинах водозабора д. Шивера

| № | Наименование ВЗУ | Наим. Скв. | № протоколов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шивера | свк. №Д-43А | №295 от 29.01.2025 |
|  |  |  | №5546 от 02.12.2024 |
|  |  |  | №4522 от 04.10.2024 |
|  |  |  | №2274 от 04.06.2024 |
|  |  |  | №1047 от 22.03.2024 |

Исследования качества воды в скважине месторождения в д. Шивера осуществляет ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России.

Качество воды в скважине ВЗУ д. Шивера соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

Источник водоснабжения, водопроводные сооружения и насосные станции, расположенные в технологической зоне ВЗУ д. Шивера имеют зоны санитарной охраны (ЗСО) отвечающие требованиям СанПиН 2.1.4.1110 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, которые организованы в соответствии с проектом «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения ГХК», разработанным ФГУП «Горно-химический комбинат» в 2002г. ЗСО организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.

Состояние скважины, павильона и установленного оборудования удовлетворительное.

Основные сведения по источнику ВЗУ д. Шивера приведены в таблице 19

Таблица 19 - Сведения по источнику ВЗУ д. Шивера

| Ресурсоснабжающая организация | Адрес | Присоединенная к ВЗУ территория (обеспечение водой) | Количество человек получающих ХВС в тех. зоне, чел. | № лицензии и срок действия | Располагаемая мощность ВЗУ (разрешенный водоотбор/или реальный дебет водоисточника), м3/год | Добыто воды на ВЗУ г., м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Скважины (1 шт): Скважины (1 шт): № Д-43А - ул. Центральная, 25Г; Водораспределение НС 2-го подъема из водонапорной башни и из РЧВ | д. Шивера | 275 (100% обеспечение ХВС) | КРР 020977 ВЭ | 27 450 | 27 388 |
|  |  |  |  | Срок действия до 31.12.2048г. |  |  |

Состояние источников водоснабжения и ВЗУ п. Подгорный.

В п. Подгорный эксплуатации подлежат подземные воды водоносного аллювиального четвертичного горизонта надпойменных террас р. Енисей из Тартатского месторождение пресных подземных вод (Тартатское МППВ). Запасы подземных вод месторождения в п. Подгорный утверждены по категории в количестве 13 100 м3/сут (4 794 600  м3/год). Для обеспечения потребителей п. Подгорный  водой питьевого и хозбытового назначения, добычу воды осуществляет Обособленное подразделение АО «Красмаш» производство

«Испытательно-заправочный комплекс» (далее производство ИЗК АО «Красмаш») из 5-ти артезианских скважин: А-бис; В; 69-бис; 75-бис и 89-бис. Скважина 89-бис находится в резерве. Артезианские скважины, установленное на них оборудование, павильоны и водоводы, подающие воду на ВЗУ производство ИЗК АО «Красмаш» образуют НС 1-го подъема.

Производство ИЗК АО «Красмаш» осуществляет добычу воды в соответствии с утвержденными правилами контроля в местах водозабора программой производственного контроля и безопасности воды (питьевой и горячей) согласованной с Межрегиональным управлением №51 Федерального медико-биологического агентства  России (ФМБА России).

Исследования качества воды в скважинах месторождения Тартатское МППВ осуществляет ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России. Сведения о протоколах питьевой воды в скважинах Тартатского МППВ приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Сведения о протоколах с анализом питьевой воды в скважинах ВЗУ производство ИЗК АО «Красмаш»

| № п/п | Наименование ВЗУ/РСО | Наименование скважины | № протоколов с анализом воды забираемой из скважин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. |
| 1 2 3 4 | ВЗУ п. Подгорный / Производство «ИЗК АО «Красмаш» | Северная группа скважин |  |
|  |  | А-бис | № 2360 от 06.06.2024 |
|  |  | В |  |
|  |  | 69-бис | № 5422 от 17.12.2024 |
|  |  | 75-бис | № 2361 от 06.06.2024 |

Показатели качества воды за 2024г. в скважинах Тартатского МППВ соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21  .

Артезианские скважины А-бис; В; 69-бис; 75-бис и 89-бис  ВЗУ п. Подгорный расположены западнее поселка в 1250 м, расстояние между скважинами составляет 100 – 450 м.

Источник водоснабжения, водопроводные сооружения и насосные станции, расположенные в технологической зоне «добыча воды»  имеют зоны санитарной охраны (ЗСО) отвечающие требованиям СанПиН 2.1.4.1110 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, которые организованы в соответствии с проектом организации ЗСО водозабора. Проект ЗСО  утвержден Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края от 31.03.2010г. № 66-0, имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение 24 ЖЦ 01.000. Т 000011.04.10 от 23.04.2010г. о соответствии ЗСО требованиям СанПиН 2.1.4.1110. ЗСО организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.

Состояние скважин, павильонов и установленного оборудования удовлетворительное.

Основные сведения по источнику ВЗУ п. Подгорный приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Сведения по источнику ВЗУ п. Подгорный

| Ресурсоснабжающая организация | Адрес | Присоединенная к ВЗУ территория (обеспечение водой) | Количество человек получающих ХВС в тех. зоне, чел. | № лицензии и срок действия | Располагаемая мощность ВЗУ (разрешенный водоотбор), м3/год | Добыто воды на ВЗУ, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство «ИЗК АО «Красмаш» | Скважины (5 шт): А-бис - п.Подгорный, 790м восточнее КПП-4; В - п.Подгорный, западная окраина п.Подгорный, 656 м севернее КПП-4; 69-бис - п.Подгорный, 300м западнее КПП-4; 75-бис - п.Подгорный, 790м восточнее КПП-4; 89-бис (резерв) - п.Подгорный, 67м севернее КПП-4; Водораспределение НС 2-го подъема из РЧВ на территории ИЗК АО «Красмаш» п. Подгорный, ул. Заводская 8/1 | 1. п. Подгорный (договор с гарант. орган-й МП ЖКХ»); 2. Предприятие ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН РФ 3. Предприятие ФГКУ «СУ ФПС №57 МЧС России»; 4. СТ «Химик»» | Добыча воды для собственного производства и отпуск на сторону по договорам. МП «ЖКХ» п. Подгорный 5364 чел. (100 % обеспечение ХВС) | КРР 02696 ВЭ. Дата окончания лицензии 01.04.2035 | 4 794 600 | 995 780 |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В ЗАТО Железногорск подготовку воды питьевого и хозбытового назначения путем обеззараживания раствором гипохларита натрия (подготовка воды по биологическим показателям на соответствие требованиям нормативов СанПиН 1.2.3685-21  ) осуществляется на всех ВЗУ, дополнительно на ВЗУ г. Железногорск вода дезинфицируется ультрафиолетовым излучением на УФ-станции.

Система очистки (подготовка воды по химическим показателям на соответствие требованиям нормативов СанПиН 1.2.3685-21  ) действует на двух ВЗУ:

- ВЗУ г. Железногорск – станция обезжелезивания

- ВЗУ д. Шивера – фильтрация на скорых фильтрах с кварцевой загрузкой.

Сооружения очистки и подготовки воды на ВЗУ г. Железногорск

На площадке Головных водопроводных сооружений размещены:

- установка обезжелезивания – для удаления химических веществ путем окислительных процессов;

- электролизная установка - для выработки гипохлорита натрия;

- УФ станция (тип УДВ - 1000/144 - В4 – 2) – для дополнительной дезинфекции, отпускаемой в сеть воды.

Установка обезжелезивания размещена в 4-х этажном кирпичном здании и состоит из 2-х очередей, работающих поочередно. В состав установки входят:

- 2-а  аэратора в виде открытой контактной градирни, цилиндрической формы Д=7 м. На аэратор исходная вода подается по центральной трубе Ø 300 мм, соединенной с перфорированными трубами (брызгалами - оросителями) Ø 100 мм, на всю площадь 1-го яруса дырчатых плит, ударяясь о которые разбрызгивается на мелкие капли для ускорения процесса дегазации и насыщения кислородом. Затем последовательно вода проходит через 2-ой и 3-ий ярусы. В нижней части 3-го яруса вода попадает в трубу Ø 300 мм, которая оканчивается сегнеровым колесом, для получения дополнительного вращательного движения воды при передаче ее в камеру реакции вертикального отстойника;

- 2-а вертикальных отстойника, предназначенных для завершения процесса окисления железа, получения и формирования хлопьев и частичного их отстоя. Отстойник выполнен в виде цилиндрического резервуара с внутренним Д=9,7м. Внутри него расположена камера реакции: цилиндрическая емкость Д=3,4 м, дном которой служит решетчатый успокоитель из деревянных брусьев. При выходе из камеры реакции поток воды направляется вверх и отводится на фильтры, а соединения железа под действием центробежных сил и сил гравитации падают на дно, откуда удаляются в процессе промывок отстойников;

- 8 кварцевых песчаных скорых фильтров общей производительностью 860 м3/ч (1-ая очередь) и 4 кварцевых песчаных скорых фильтра общей производительностью 1000 м3 (2-ая очередь), предназначенных для очистки от железа и взвесей. Фильтр выполнен в виде прямоугольной бетонной емкости, заполненной фильтрующим и поддерживающим слоями. Вода изливается из подающих лотков на фильтрующую поверхность из кварцевого песка толщиной 0,65 - 0,7 м, крупностью 0,5 - 1 мм, а затем последовательно сверху вниз проходит через поддерживающий слой мраморной крошки толщиной 0,2 м, крупностью 5 - 10 мм и толщиной 0,2 м, крупностью 10 - 20 мм и гравийный слой из фракций 20 - 40 мм, 40 - 60 мм, 60 - 80 мм каждая, толщиной по 0,2 м. Затем вода проходит через ж/балки, уложенные с фиксированными промежутками и самотеком попадает по трубопроводу в резервуары чистой воды. На 2-й очереди вода изливается на фильтрующую поверхность из кварцевого песка толщиной 0,65 – 0,7 м, крупностью 0,5 – 1 мм, а затем последовательно сверху вниз проходит через поддерживающий гравийный слой из фракций 20 – 40 мм, 40 – 60 мм, 60 – 80 мм каждый, толщиной по 0,2 м. Затем вода проходит через ж/балки, уложенные с фиксированными промежутками и самотеком попадает по трубопроводу в резервуар чистой воды.

Контроль за работой ОУ осуществляют операторы фильтров и частично ОДПУ по монитору компьютера № 2.

Очищенная вода по 2-м водоводам Д=800 мм поступает в резервуары V – 2x400 м3 и резервуар V – 5 000 м3 (размещены на площадке Головных водопроводных сооружений). Из резервуара V – 5 000 м3 вода самотеком поступает в НС 2-го подъема, откуда по трем водоводам Д=600 мм вода поступает в УФ- станцию.

Обеззараживание питьевой воды осуществляется следующими способами:

- раствором гипохлорита натрия (покупного и/или вырабатываемого);

- ультрафиолетовым излучением. Доза облучения 16 мДж/см2. Среднее время пребывания в УФ-камере 10,4 сек.

Электролизная установка – служит для получения гипохлорита натрия путем электролиза поваренной соли. В состав установки входит приемный бак емкостью 1,2 м3 для подготовки концентрированного раствора поваренной соли, перемешивающий насос типа Х65-50-125-К-С, электролизер емкостью 0,54 м3, бак накопитель емкостью 0,54 м3,  два насоса-дозатора, работающих поочередно, для подачи раствора гипохлорита натрия по гибкому трубопроводу на всасывающий трубопровод каждого сетевого насоса НС 2-го подъема, выпрямительный агрегат (рабочий ток 130-140 А).

Концентрация активного хлора в растворе в пределах 10 - 12 г/л. При использовании покупного гипохлорита натрия насыщенный раствор готовится путем разбавления готового реагента водой до получения концентрации активного хлора в пределах 10 г/л.

УФ станция – предназначена для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением и состоит из двух линий. Вода на УФ станцию поступает от сетевых  насосов НС-2-го подъема. Пропускная способность каждой линии - 1000 м3/час. Обеззараживание воды в УФ установке происходит за счет воздействия на микроорганизмы бактерицидного УФ излучения с длиной волны 254 нм УФ, установка обеспечена необходимыми средствами контроля:

- датчиками измерения интенсивности УФ - излучения в камере обеззараживания;

- системой автоматической сигнализации неисправностей в работе установок, выведенной на местный диспетчерский пульт;

- счетчиками времени работы ламп и индикаторами их исправности.

После УФ станции вода питьевого качества по трем водоводам Д=600 мм подается в городскую сеть ВС.

Для промывки загрязнившихся фильтров предусмотрен промывной резервуар V - 400 м3 (размещен на площадке Головных водопроводных сооружений).  Промывка производится исходной водой при снижении скорости фильтрации, из-за чего уровень воды в фильтре поднимается до установленного датчика, о чем выходит сигнал на монитор компьютера в МДП. Промывка фильтров производится насосным агрегатом типа 20 НДН или 2-мя  насосными агрегатами типа 12 НДС установки обезжелезивания. Расход воды на промывку определяется расчетным путем. Количество промывок фиксируется в оперативном журнале оператора фильтров.

Промывные воды после промывки фильтров, отстойников, резервуаров, сбрасываются на заболоченный рельеф местности.

Необходимо выполнение мероприятия по подаче промывных вод на очистные сооружения г. Железногорска.

Исследования качества воды отпускаемой в городскую сеть ВС осуществляет Испытательный лабораторный центр Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №51 Федерального медико-биологического агентства»  (ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России). Качество воды отпускаемой в объединенную сеть ВС г. Железногорска и п. Додоново соответствует требованием СанПиН 1.2.3685-21  .

На основе анализа протоколов качества воды в скважинах месторождения «Северное» (качество воды в скважинах не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  ) и воды отпускаемой в объединенную сеть ВС г. Железногорска и п. Додоново, можно сделать вывод о том, что применяемая технологическая схема водоподготовки соответствует требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на ВЗУ п. Новый Путь.

На ВЗУ п. Новый Путь отсутствует установка для обеззараживания хоз. питьевой воды. Обеззараживание осуществляется путем непосредственной подачи дозы покупного гипохлорита натрия в устье скважин.

Качество воды отпускаемой в сеть ВС п. Новый Путь  соответствует показателям качества воды в скважинах.

Сооружения очистки и подготовки воды на ВЗУ п. Тартат.

На ВЗУ п. Тартат для подготовки воды используется установка обеззараживания покупным раствором гипохлорита натрия. Подача раствора гипохлорита натрия осуществляется по гибкому трубопроводу на всасывающий трубопровод каждого сетевого насоса НС 2-го подъема.

Показатели качества  отпускаемой в сеть воды определяется пропорциями смешивания в водонапорной башне добываемой воды из скважины № 366 (вода не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  ) и добываемой воды из скважины № 531 (вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  ). В результате смешивания воды из двух скважин добивается качество воды отпускаемой в сеть ВС с показателями, в основном, отвечающими требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Из 25-ти взятых проб за 2024г. для исследования качества воды отпускаемой в сеть ВС п. Тартат было зафиксировано одно превышение показателя по мутности в апреле - протокол № 1664 от 15.04.20 (Показатель  измеренный – 9,0 ЕМФ; норматив – 2,6 ЕМФ).

На основе анализа протоколов качества воды отпускаемой в сеть ВС п. Тартат можно сделать вывод, что вода, отпускаемая в сеть, соответствует требованиям качества питьевой воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на ВЗУ д. Шивера.

На ВЗУ д. Шивера для подготовки воды используется установка обеззараживания покупным раствором гипохлорита натрия. Подача раствора гипохлорита натрия осуществляется по гибкому трубопроводу на всасывающий трубопровод каждого сетевого насоса НС 2-го подъема.

Качество воды добываемой в скважине №43А соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  .

Вместе с тем по ранее принятому технологическому решению, производится дополнительная очистка на скорых фильтрах добываемой воды.

Вода, отпускаемая в сеть ВС д. Шивера, соответствует требованиям качества питьевой воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на ВЗУ п. Подгорный.

На ВЗУ п. Подгорный для подготовки воды используется установка обеззараживания покупным раствором гипохлорита натрия. Подача раствора гипохлорита натрия осуществляется по гибкому трубопроводу на всасывающий трубопровод каждого сетевого насоса НС 2-го подъема.

Качество воды добываемой в скважинах ВЗУ п. Подгорный соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  . Вода, отпускаемая в сеть ВС п. Подгорный, соответствует требованиям качества питьевой воды.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

В системе водоснабжения из подземных источников выделяются технологические процессы:

- добыча воды из подземных горизонтов с помощью глубинных насосов установленных в скважинах и транспортировка добытой воды по водоводам (за счет давления насосов) на очистку и подготовку до норматива воды питьевого качества (если качество воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  ). Если вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  , то она подается в регулирующие емкости – резервуары чистой воды (РЧВ) и/или  водонапорные башни (ВНБ). Весь комплекс сооружений и оборудования установленного для добычи и транспортировки добытой воды составляет насосную станцию первого подъема (НС 1-го подъема);

- подготовка воды (если добытая вода не соответствует требованиям  СанПиН 1.2.3685-21  ) до норматива питьевого качества;

- хранение подготовленной воды в регулирующих емкостях РЧВ и/или ВНБ;

- подача воды из РЧВ в сеть ВС  сетевыми насосами насосной станции второго подъема (НС 2-го подъема) с требуемым напором. Напор насосных агрегатов определяется гидравлическими характеристиками сети ВС. При использовании ВНБ  насосная станция второго подъема не требуется, необходимое  давление в сети устанавливается за счет гидравлического напора столба жидкости в ВНБ.

- транспортировка и распределение воды питьевого и хозбытового назначения к потребителям по сетям водоснабжения, состоящих из труб различного материала и диаметра.  В состав сетей входят колодцы и камеры. На сетях водоснабжения могут устанавливаться контррезервуары и насосные станции третьего подъема (НС 3-го подъема) или подкачивающие насосные станции (ПНС). На ПНС происходит перекачка воды «без разрыва струи». НС 3-го подъема и ПНС устанавливаются в местах, где сетевого давления насосных агрегатов НС 2-го подъема не достаточно для гарантированного обеспечения потребителей водой - высотные дома или места удаленные от НС 2-го подъема.

Технологические процессы объединяются в два производственных процесса:

- производство воды – добыча воды из подземных горизонтов, транспортировка добытой воды, подготовка воды, хранение подготовленной воды;

- транспортировка воды – подача воды из РЧВ в сеть ВС и распределение воды по сети   ВС.

Насосные станции в технологической зоне ВЗУ г. Железногорск

НС 1-го подъема (эксплуатирующая организация – ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»)

Глубинными насосами НС 1-го подъема вода по трубопроводам Д = 150 - 250 мм, от каждой скважины, подаются в 5 сборных водоводов Д = 300 - 600 мм и далее поступает на Головные водопроводные сооружения ВЗУ г. Железногорск. Вода со скважин №43; №44; №45; №49; №50; №150; №152; №154; №155; №156; №157; №203 поступает на станцию обезжелезивания. Вода из других скважин поступает в РЧВ.

Каждая скважина имеет павильон, который выполнен из железобетона или кирпича.

Входные двери и монтажные люки, а также крышки пьезометров оснащены охранной сигнализацией, которая круглосуточно автоматически передает данные на пульт охранной службы и фиксирует все сигналы на бумажном носителе. Внутри павильонов имеются датчики объема, которые выведены на местный диспетчерский пульт управления насосными агрегатами скважин. Обслуживающий персонал оснащен переносными радиостанциями позволяющими службе, осуществляющей мониторинг,  контролировать вход и выход в охраняемые помещения. При срабатывании охранной сигнализации на место выезжает тревожная группа ОВД г. Железногорска.

Управление глубинными насосами может производиться через систему телеуправления дистанционно и по месту (в павильоне скважины). Для дистанционного управления, контроля за работой насосного агрегата и охраной скважины к каждой скважине от Головных водозаборных сооружений проложены контрольные кабели.

Включение и отключение насосных агрегатов скважин производится по нормальной схеме дистанционно с пульта управления, расположенного на насосной станции 2-го подъема в Местном диспетчерском пункте (МДП), оператором дистанционного пульта управления (ОДПУ). При необходимости, включение и отключение насосных агрегатов скважин производится непосредственно в павильоне насосной 1-го подъема.

Контроль за работой глубинного насосного агрегата осуществляет ОДПУ по монитору компьютера №1 и машинисты 1-го подъема, ежедневно, кроме выходных дней, осматривающие оборудование и снимающие показания с приборов контроля за работой оборудования насосных 1-го подъема.

Регулировка движения потока воды по сборным водоводам производится запорной арматурой 1-го подъема. Для устранения завоздушивания водоводов в верхних точках сети предусмотрены устройства для выпуска воздуха (вантузы). Для обеспечения ремонтов водоводов в нижних точках сети предусмотрены дренажные выпуски.

Количество одновременно работающих скважин определяется текущими потребностями потребителей.

На каждой скважине установлено следующее оборудование:

1. Арматура:

1.1 Эл.задвижка -  Д =150-200мм -1шт

1.2 Обратный клапан Д = 150-200 мм - 1шт

1.3 Задвижка ручная дренажная Д = 50 мм - 1 шт

1.4 Водозаборный кран  Д =15 -25мм - 1 шт

2. Водоводы (напорные):

2.1 Водовод Д = 150 - 200 мм

3. Эл. оборудование:

3.1 Электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8 или ЭЦВ 1 2 - 1 шт

3.2 Станция управления насосным агрегатом типа «САУНА» или «КАСКАД» -1 шт

3.3 Электропривод напорной задвижки типа «А» или «Б» - 1шт

3.4 Станция управления напорной задвижкой - 1 шт

3.5 Шкаф БКО - 1шт

3.6 Распределительный шит - 1 шт

3.7 Электроталь типа «ТЭ-200» или «ТЭ300» (Q 2 - 3,2 т) с монорельсом -1шт

3.8 Эл.печи типа «ПЭТ» 1-5 шт Мощностью 1-1,5 кВт

3.9 Осветительная сеть

3.10. Кабельная сеть

4. КиП и А

4.1 Амперметр - 1 шт

4.2 Узел учета с прибором учета поднимаемой воды – 1 комплект (ПРЭМ +ВКТ)

4.3 Электроконтактный манометр – 1 шт

4.4 Манометр – 1 шт

4.5 Датчик сухого хода - 1 шт

НС 2-го подъема (эксплуатирующая организация – ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»)

Территория НС 2-го  подъема по периметру имеет сплошное ограждение из железобетонных плит высотой 3 м. Расстояние от крайних строений водоподготовки - 30 м. Территория благоустроена, озеленена, по периметру имеется наружное освещение, пешеходные дорожки и подъездные пути имеют твердое асфальтовое покрытие, производственные сооружения оснащены сигнализацией, выведенной на пульт оператора, осуществляющего мониторинг (помещение контрольно-пропускного пункта). На территории круглосуточно осуществляется мониторинг сигнализации периметра, отдельных помещений, а также видеонаблюдение за отдельными объектами водоподготовки, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 к 1-ой зоне санитарной охраны.

Помещение НС 2-го подъема прямоугольной формы в рабочей части заглублено на 3,0 м. В заглубленной части установлены 4-е сетевых электронасосных агрегата типа «Д» производительностью до 1250 м3/ч и один электронасосный агрегат типа «ЗВ 200-2» производительностью до 500 м3/ч

Для обеспечения необходимого текущего запаса воды на НС 2-го подъема имеются 3 резервуара: 1 резервуар V - 5000 м3 и 2 резервуара по V - 400 м3. Эти резервуары в нормальном режиме работают как сообщающиеся сосуды, а на период ремонтов работают в раздельном режиме.

Все резервуары выполнены из железобетона, частично заглублены в почву, имеют насыпь, покрытую дерном по боковым поверхностям и на крыше, кроме резервуара V - 5000 м3, у которого крыша имеет специальное мягкое покрытие. Люки резервуаров возвышены от уровня крыши, оборудованы крышками, закрытыми на замок и охранной сигнализацией, выведенной на КПП Головных водопроводных сооружений. В перекрытии резервуаров имеются вентиляционные трубы, оборудованные дефлекторами. Для защиты от попадания посторонних предметов дефлектор защищен металлической сеткой. Резервуар - 5000 м3 оснащен механическим и электрическим уровнемерами. 2 резервуара - 400 м3 оснащены одним механическим уровнемером.

Промывка резервуаров осуществляется по графику, согласованному со службами санитарного контроля г. Железногорска.

Контроль за наполнением и выработкой воды из резервуаров осуществляет ОДПУ по электрическим и механическим приборам контроля уровней резервуаров чистой воды.

Количество одновременно работающих насосов определяется текущими потребностями сети ВС и поддержанием заданного давления в городской сети. Регулировка движения потока воды в насосной производится запорной арматурой, установленной с обеих сторон насосных агрегатов и задвижками на сборном водоводе насосной 2-го подъема.

Запуск и отключение сетевых насосных агрегатов производит ОДПУ с панелей управления МДП или, при необходимости, непосредственно в насосной 2-го подъема. Контроль за работой сетевых насосных агрегатов осуществляет ОДПУ по приборам, расположенным в МДП и путем визуального осмотра оборудования и сетей при плановых обходах. Технологическая схема НС 2-го подъема представлена на рисунке 20

.

Рисунок. 20 Технологическая схема насосной станции 2-го подъема

В НС 2-го подъема установлено:

1. Насосное оборудование:

1.1 Центробежные насосы типа Д1250х125, 14Д - 6М (сетевые №№ 1-4) с эл. двигателями - 4шт.

1.2. Центробежный насос типа 3В 200-2 (сетевой № 5) с эл. двигателем - 1шт

1.3. Центробежные насосы типа ВК 2-26 (дренажные №№ 1-2) с эл. двигателями - 2шт

1.4. Центробежный насос "Гном" (дренажный № 3) с эл. двигателем - 1 шт.

5. Арматура:

5.1 Эл. задвижки на входе сетевых насосов № 47а, 48а, 49а,50а – Д = 600 мм; 47б – Д = 300 мм

5.2.Эл. задвижки напорные сетевых насосов № № 51а, 52а, 53а, 54а – Д = 400 мм; № 54б - Д = 200 мм; ручная задвижка напорная сетевого насоса 54в – Д = 200 мм

5.3.Эл. задвижки секционные № № 55а, 56а, 57а, 58а, 59а – Д = 600 мм

5.4.Обратные клапаны Д = 400 мм - 4шт; Д = 200 - 1шт

5.5.Задвижки, вентили дренажные Д = 50 мм - 9 шт.

5.6. Вентили дренажных насосов Д = 15- 1шт, Д = 20 - 3 шт., Д = 32 - 1 шт.

5.7.Задвижки на водопроводе электролизной Д = 50 - 4 шт.;

5.8 Водозаборные краны Д = 15 мм - 2 шт.

5.9.Вентиль Д = 25 на в/п ГПП - 1 шт.

5.10 Байпас (обводная задвижка на задвижках Д = 600 мм) Д = 100 мм - 2шт; Д = 80 мм - 3 шт.

5.11 Вентили на обеззараживающем трубопроводе Д = 32MM - 5шт

6. Водоводы:

6.1. Водоводы сетевых насосов № 1-4 – Д = 600 мм, насоса № 5 – Д = 300 - 200 мм

6.2. Сборный водовод Д = 600 мм

6.3. Обеззараживающий трубопровод выполнен шлангом Д = 32 мм

6.4. Водопровод для водоснабжения электролизной Д = 50 мм

6.5. Водопровод для водоснабжения ГПП Д = 25 мм

По сведениям эксплуатирующей организации гидравлическая характеристика сопротивления сети ВС в технологической зоне ВЗУ г. Железногорск соответствует давлению 60 м для гарантированного обеспечения водой всех потребителей присоединенных к сети, в связи с этим дежурный персонал обеспечивает режимы сетевых насосных агрегатов по давлению на НС 2-го подъема на уровне 60м.

Режимы работы насосных агрегатов с уровнем давления Р = 60 м  в сети ВС на выходе из НС 2-го подъема за 31 декабря 2024г. показан на рисунке 21

Рисунок. 21 Режимы работы насосных агрегатов с уровнем давления Р=60 м  в сети ВС на выходе из НС 2-го подъема за 31 декабря 2024г.

На НС 2-го подъема отсутствует частотный преобразователь для регулировки режимов насосных агрегатов по напору. Установленные насосные агрегаты Д1250х125, 14Д - 6М имеют избыточные давление Р = 125м и дежурный персонал обеспечивает в сети ВС давление на уровне 60м, за счет регулировки положения насосных задвижек на выходе НС 2-го подъема (процесс дросселирования).

Техническая характеристика насосных агрегатов Д1250х125, 14Д - 6М показана на рисунке 22

Рисунок. 22 Техническая характеристика насосных агрегатов Д1250х125, 14Д - 6М

Технологический процесс поддержания необходимого давления в сети ВС путем дросселирования вызывает повышенный расход электроэнергии, необходима разработка технического решения по поддержанию постоянного давления в сети за счет частотного регулирования оборотов электродвигателя насосного агрегата.

НС 3-го подъема.

В технологической зоне ВЗУ г. Железногорск установлена водоносная станция 3-го подъема (ВНС 3-го подъема) по адресу г. Железногорск, ул. Восточная, 8Г. На ВНС 3-го подъема размещены один РЧВ V=1 000 м3 и два РЧВ V=800 м3 каждый. На насосной станции отсутствуют насосные агрегаты. Подача воды в сеть осуществляет за счет геодезического напора ВНС-3, которая расположена на достаточной	 высоте по отношению к потребителям для гарантированного обеспечения их водой. Регулирование скорости и объема наполнения резервуаров выполняет дежурный персонал, путем открытия и закрытия входной задвижки в РЧВ. Автоматизация процесса положения задвижки отсутствует, требуется техническое решение по автоматизации работы задвижки от уровня контроля воды в РЧВ.

Насосные станции в технологической зоне ВЗУ п. Новый Путь

НС 1-го подъема (эксплуатирующая организация – ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»)

В состав НС 1-го подъема входят две артезианские скважины № 241 и № 359, которые установленными в них  погружными электронасосными агрегатами типа ЭЦВ 8 по трубопроводам подают воду на водонапорную башню.

Каждая скважина имеет павильон. В работе находится одна из скважин. Чередование работы насосных агрегатов в скважинах и их длительность определяет обслуживающий персонал. Управление глубинными насосами  осуществляется в автоматическом режиме от контактов поплавковых уровнемеров, находящихся в емкости ВНБ.  Обеззараживание осуществляется путем непосредственной подачи дозы гипохлорита натрия в устье скважин.

НС 2-го подъема (эксплуатирующая организация – ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»)

Станция второго подъема отсутствует, вода в сети ВС распределяется за счет гидравлического напора столба воды размещенной в ВНБ.

Насосные станции в технологической зоне ВЗУ п. Тартат

НС 1-го подъема (эксплуатирующая организация – ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»)

В состав НС 1-го подъема входят две артезианские скважины  № 366 и № 531.

Вода из скважин погружными электронасосными агрегатами типа ЭЦВ 8 подается на ВНБ.

Каждая скважина имеет павильон. В работе находится одна из скважин. Чередование и длительность работы насосных агрегатов в скважинах определяет дежурный персонал, который находится на НС 2-го подъема. Управление глубинными насосами  осуществляется в ручном режиме дежурным персоналом.

НС 2-го подъема (эксплуатирующая организация – ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»)

На территории НС 2-го подъема  размещена водонапорная башня. Высоты башни не достаточно для обеспечения необходимого гидравлического напора в сети ВС п. Тартат. Для гарантированного обеспечения водой присоединенных потребителей п. Тартат построена насосная станция второго подъема. Вода из водонапорной башни подается на НС 2-го подъема  и далее с помощью насосных агрегатов необходимым  давлением подается в сеть ВС.

На НС 2-го подъема установлена два насосных агрегата марки  К 80-50-200-С производительностью 50 м3. Управление насосными агрегатами осуществляет дежурный персонал.

Насосные станции в технологической зоне ВЗУ д. Шивера

НС 1-го подъема и НС 2-го подъема (эксплуатирующая организация – ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»)

Вода из артезианской скважины № Д43А погружным электронасосным агрегатом  типа ЭЦВ 8 подается на фильтры с кварцевой загрузкой. Общее количество фильтров - 4шт. С помощью давления глубинного насоса вода проходит через фильтры и поступает в один из двух РЧВ объемом 100 м3 каждый.

Насосными агрегатами К 20/30 (количество насосных агрегатов – 3 шт.) вода из РЧВ подается в водонапорную башню объемом 50 м3 и в сеть ВС д. Шивера. Далее вода из башни и от сетевых насосов НС 2-го подъема по разводящей сети ВС поступает потребителям.

Скважина имеет павильон. Управление глубинным насосом  и насосными агрегатами К 20/30  осуществляется в ручном режиме дежурным персоналом.

Насосные станции в технологической зоне ВЗУ п. Подгорный

НС 1-го подъема (эксплуатирующая организация – ИЗК АО «Красмаш»)

Артезианские скважины А-бис; В; 69-бис; 75-бис и 89-бис  ВЗУ п. Подгорный расположены западнее поселка в 1250 м, расстояние между скважинами составляет 100 – 450 м.

Скважины А-бис; В; 75-бис и 89-бис оборудованы подземными павильонами типа колодцев и закрыты металлическими крышками. Разводка трубопроводов находится в подземных, бетонных, герметически закрытых колодцах. Стволы скважин имеют электрообогрев во избежание промерзания воды во время простоя.

Скважина 69-бис оборудована наземным павильоном из кирпича. В павильоне имеется освещение и электроотопление. Территория всех скважин имеет наружное освещение и охраняемый периметр.

Вода из артезианских скважин  глубинными электронасосными агрегатами типа ЭЦВ 10 и ЭЦВ 12  подают воду в РЧВ.

Чередование и длительность работы насосных агрегатов в скважинах определяет дежурный персонал. Управление глубинными насосами  осуществляется дежурным персоналом с диспетчерского пункта, который находится на НС 2-го подъема.

НС 2-го подъема (эксплуатирующая организация – ИЗК АО «Красмаш»)

Насосная станция второго подъема размещена на территории ИЗК АО «Красмаш» и подает воду в здания  производственных цехов и в РЧВ НС-3-го подъема, которое предназначено также для подачи воды на собственное производство. На площадке  НС 2-го подъема сооружен РЧВ V=300м3.

На НС 2-го подъема установлено два насосных агрегата марки  К 80-50-200-С производительностью 50 м3. Управление насосными агрегатами осуществляет дежурный персонал.

Ситуационная схема расположения  НС 1-го и НС 2-го подъема ВЗУ п. Подгорный  предоставлена на рисунке 23.

Рисунок 23. Ситуационная схема расположения НС 1-го и НС 2-го  ВЗУ п. Подгорный

ИЗК АО «Красмаш» по договору с гарантирующей организацией МП «ЖКХ» подает воду в сеть ВС п. Подгорный  с НС 2-го подъема по двум трубопроводам Д = 150мм и Д = 250 мм. Сведения об оборудовании, установленном на НС 1–го и НС 2-го подъема ВЗУ г. Железногорск, ВЗУ п. Новый путь, ВЗУ п. Тартат, ВЗУ д. Шивера и ВЗУ п. Подгорный  приведены в таблице 24.

Таблица 24 - Сведения об оборудование установленном на НС 1–го и НС 2-го подъема ВЗУ г. Железногорск, ВЗУ п. Новый путь, ВЗУ п. Тартат, ВЗУ д. Шивера и ВЗУ п. Подгорный

| ВЗУ | Скважины |  |  |  |  | Оборудов. НС 1-го подъема |  |  |  | Ст. обезжелезивания |  |  |  | Резервуары РЧВ/ВНБ (ВНБ - водонапорная башня) |  |  |  | Оборудование НС 2-го подъема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № скважин | Год сооруж. | Тек. состояние скважины | Исход. дебет, м3/час | Факт. дебет, м3/час | Марка глуб. насоса | Производ-сть, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Норм.производит., м3/час | № скважин подащих воду на станцию |  | Кол-во фильтров | Место установки | Кол-во | Емкость, м3 | Объем, м3 | Марка насоса | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Количество насосов (каждой марки) |
| ВЗУ г. Железногорск, Сеть водоснабжения объединенная | № 43 | 1954 | рабочее | 260 | 131 | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 | 1860 (на очистку идет 33-35% объема добываемой воды всеми 25-ю скважинами) | № 43; № 44; № 45; № 49; № 50; № 150; № 152; № 154; № 155; № 156; № 157; № 203 |  | 1-я очередь: 8 шт. кварцевых скорых фильтров, общей произв-тью - 860 м3/час; 2-я очередь: 4 шт. кварцевых скорых фильтров, общей произв-тью - 1 000 м3/час | РЧВ Головные водозаборные сооружения | 1 | 5 000 | 5 800 | Д 1250 х 125 | 1 250 | 125 | 630 | 4 |
|  | № 44 | 1954 | рабочее | 155 | 115 | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 45 | 1954 | рабочее | 90 | 45 | ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 49 | 1959 | рабочее | 200 | 85 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 50 | 1959 | рабочее | 170 | 71 | ЭЦВ 10-65-60 | 65 | 60 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 150 | 1962 | рабочее | 250 | 120 | ЭЦВ 10-65-60 | 65 | 60 | 22 |  |  |  |  |  | 2 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 152 | 1962 | рабочее | 150 | 76 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 154 | 1964 | рабочее | 150 | 96 | ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 155 | 1969 | рабочее | 200 | 91,5 | ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 156 | 1964 | рабочее | 150 | 106 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 157 | 1966 | рабочее | 150 | 84 | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 |  |  |  |  | РЧВ ВНС ул. Восточная, 8Г | 1 | 1 000 | 2 600 |  |  |  |  |  |
|  | № 203 | 1967 | рабочее | 100 | 40 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 204 | 1967 | рабочее | 250 | 139 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 205 | 1967 | рабочее | 250 | 182 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 223 | 1972 | рабочее | 250 | 40 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 Д 200 х 90-2 | 500 | 90 | 165 | 1 |
|  | № 224 | 1971 | рабочее | 200 | 190 | ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 45 |  |  |  |  |  | 2 | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 225 | 1978 | рабочее | 250 | 150 | ЭЦВ 10-65-60 | 65 | 60 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 226 | 1971 | рабочее | 200 | 60 | ЭЦВ 10-63-65 | 63 | 65 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 227 | 1987 | рабочее | 200 | 59 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 228 | 1988 | рабочее | 200 | 89 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 229 | 1986 | рабочее | 220 | 170 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 |  |  |  |  | РЧВ ул. Горького, 4А | 2 | 1 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | № 230 | 1986 | рабочее | 220 | 207 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 231 | 1988 | рабочее | 150 | 74 | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 301 | 1969 | рабочее | 250 | 118 | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 302 | 1969 | рабочее | 250 | 182 | ЭЦВ 12-120-65 | 120 | 65 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ п. Новый Путь | № 241 | 1970 | рабочее | 22 | 40 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 16 | Не установлена |  |  |  | ВНБ ул.Майская 27А. | 1 | 68 | 68 | НС 2-го подъема нет (напор в сети ВС от ВНБ) |  |  |  |  |
|  | № 359 | 1977 | рабочее | 48 | 40 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ п. Тартат | № 366 | 1979 | рабочее | 60 | 40 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | Не установлена |  |  |  | ВНБ ул. Вокзальная, 46 | 1 | 64 | 64 | К 80-50-200-С | 50 | 50 | 15 | 2 |
|  | № 531 | 2000 | рабочее | 40-60 | 40 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ д. Шивера | № Д-43А | 1999 | рабочее | 25 | 18 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 25 |  | 4-е, скорых фильтров |  | ВНБ | 1 | 50 | 250 | К 20/30 | 20 | 30 | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЧВ | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ п. Подгорный | А-бис | 1961 | рабочее | 281 | 45 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 | Не установлена |  |  |  | РЧВ НС 2-го подъема | 1 | 300 | 600 | Д 200-95 а | 180 | 82 | 90 | 2 |
|  | В | 1961 | рабочее | 70 | 60 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69-бис | 1961 | рабочее | 194,6 | 45 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75-бис | 1961 | рабочее | 112,5 | 35 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 |  |  |  |  | РЧВ НС 3-го подъема | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 89-бис (резерв) | 1961 | резерв | 70 | 35 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Значимым ресурсом, потребляемым на производство и/или транспорт воды питьевого и хозбытового назначения является электроэнергия.  Основной потребитель электроэнергии – насосные агрегаты. В структуре затрат эксплуатирующей организации расходы на электроэнергию составляют 30% – 45%

Критерий эффективности использования электроэнергии – удельные затраты электроэнергии отнесенные к единице объема отпускаемой в сеть воды за определенный промежуток времени (час, сутки, месяц, год).

Потребление электрической энергии и удельные расходы на производство воды (НС 1-го подъема) и на транспорт воды (НС 2-го подъема) в технологических  зонах ВЗУ ЗАТО Железногорск за 2024г. приведены в таблице 25.

Таблица 25 - Потребление электрической энергии и удельные расходы на производство воды (НС 1-го подъема) и на транспорт воды (НС 2-го подъема) в технологических  зонах ВЗУ ЗАТО Железногорск

| № п/п | Централизованная сеть ВС, технологическая зона | Эксплуатирующая организация | Подача воды в сеть ВС, м3/год | Расход эл.энергии на производство воды, кВт*час/год | Удельный расход эл.энергии на производство воды, кВт*час/ м3 | Расход эл.энергии на транспорт воды, кВт*час/год | Удельный расход эл.энергии на транспорт воды, кВт*час/ м3 | Общий расход эл.энергии на производство и транспорт воды, кВт*час/год | Удельный расход эл.энергии на производство и транспорт воды, кВт*час/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | 7 645 360 | 3 059 790 | 0,40 | 3 649 150 | 0,48 | 6 708 940 | 0,88 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь (второго подъема нет, установлена ВНБ) | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | 71 510 | 111 750 | 1,56 | 0 | 0,00 | 111 750 | 1,56 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат (второго подъема нет, установлена ВНБ) | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | 31 400 | 235 000 | 7,48 | 0 | 0,00 | 235 000 | 7,48 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | 21 450 | 12 257 | 0,57 | 22 763 | 1,06 | 35 020 | 1,63 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный, тех. зона «добыча воды» | ИЗК АО "Красмаш" | 622 600 | 858 458 | 1,38 | 941 201 | 1,51 | 1 799 659 | 2,89 |
| 6 | ВЗУ п. Подгорный, тех. зона «транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения» | МП "ЖКХ" | 575 244 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого ЗАТО Железногорск: |  |  | 8 967 564 | 4 277 255 | 0,48 | 4 613 114 | 0,51 | 8 890 369 | 0,99 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Водопроводные сети ЗАТО Железногорск представлены системой магистральных, разводящих уличных и внутриквартальных трубопроводов выполненных из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб.

Протяженность водопроводной сети централизованной системы ВС ЗАТО Железногорск  составляет 261,4 км. Сведения о протяженности водопроводных сетей по технологическим зонам действия ВЗУ приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Протяженность водопроводных сетей ЗАТО Железногорск

| № п/п | Наименование ИЦВ | Эксплуатирующая организация | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | 221,4 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | 8,6 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | 8,5 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | 5,6 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный | МП «ЖКХ» | 17,3 |
| Итого ЗАТО Железногорск: |  |  | 261,4 |

Износ  сетей водоснабжения составляет более 70%, требуется планомерная замена трубопроводов. Значительная изношенность трубопроводов снижает надежность системы водоснабжения. Из-за длительной эксплуатации сетей, за счет коррозионных отложений, происходит уменьшение   пропускной способности водопроводных труб. Гидравлическое сопротивление в сети в этом случае может увеличиться в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения и работе насосного оборудования.

Гидравлический расчет пропускной способности существующих сетей водоснабжения с учетом перспективной нагрузки, расположения сооружений и объектов сети водоснабжения выполнен в рамках разработки Электронной модели водоснабжения ЗАТО Железногорск.

Пропускная способность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения ЗАТО Железногорск в данный период достаточна для качественного водоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Выборочные результаты расчета пропускной способности в системы транспорта питьевой воды ЗАТО Железногорск представлены на рисунках 24 - 33.

Рисунок 24.  Трасса выбранного пути для гидравлического расчета пропускной способности трубопровода от ВЗУ  г. Железногорск (скв. 45) до ул. Школьная, 10

Рисунок 25.  Пьезометрический график централизованной системы водоснабжения от ВЗУ г. Железногорск (скв. 45) до ул. Школьная, 10

Рисунок 26.  Трасса выбранного пути для гидравлического расчета пропускной способности трубопровода от ВЗУ п. Новый Путь (скв. 241) до ул. Гагарина, 3

Рисунок 27.  Пьезометрический график централизованной системы водоснабжения от ВЗУ п. Новый Путь (скв. 241) до ул. Гагарина, 3

Рисунок 28.  Трасса выбранного пути для гидравлического расчета пропускной способности трубопровода от ВЗУ п. Тартат до ул. Куйбышева, 1

Рисунок 29.  Пьезометрический график централизованной системы водоснабжения от ВЗУ п. Тартат до ул. Куйбышева, 1

Рисунок 30.  Трасса выбранного пути для гидравлического расчета пропускной способности трубопровода от ВЗУ д. Шивера до ул. Солнечная

Рисунок 31.  Пьезометрический график централизованной системы водоснабжения от ВЗУ д. Шивера до ул. Солнечная

Рисунок 32.  Трасса выбранного пути для гидравлического расчета пропускной способности трубопровода от ВЗУ п. Подгорный (скв 89-бис) до ул. Боровая, 3

Рисунок 33.  Пьезометрический график централизованной системы водоснабжения от ВЗУ п. Подгорный (скв 89-бис) до ул. Боровая, 3

Сети ВС г. Железногорск и п. Додоново.

Для поддержания запаса воды и необходимого давления в городской сети дополнительно, как накопительно - регулирующие емкости, работают 2 контррезервуара по V - 1000 м3, расположенные по адресу: ул. Горького 8а, и 3 резервуара:  два  объемом  800 м3, и один объемом 1000 м3, расположенные по адресу ул. Восточная 12.

Ресурсоснабжающая организация ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствие с утвержденной производственной программой контроля качества воды, ежемесячно производит отбор проб в 30-и контрольных точках объединенной сети ВС г. Железногорска и  п. Додоново для  мониторинга качества воды подаваемой присоединенным абонентам. Исследование качества воды в сети осуществляет ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России. Адреса контрольных точек отбора проб воды в объединенной сети ВС г. Железногорска и  п. Додоново приведены в таблице 29.

Таблица 29 - Адреса контрольных точек отбора проб воды в объединенной сети ВС г. Железногорска и  п. Додоново

| Распределительная сеть г. Железногорска: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контррезервуар 1, 2 | ул. Горького, 8а, 8б |
| 2 | Дом Быта | ул. Советской Армии, 30 |
| 3 | Столовая № 15 | ул. Ленина, 61 |
| 4 | Офисное здание | ул. Свердлова, 43 |
| 5 | Супермаркет | ул. Свердлова, 22 |
| 6 | Профилакторий «Юбилейный» | ул. Восточная, 2а |
| 7 | ВПЧ № 10 | пр. Ленинградский, 10 |
| 8 | Спорткомплекс «Радуга» | ул. Красноярская, 4 |
| 9 | КГАОУ «Школа Космонавтики» | ул. Красноярская, 36а |
| 10 | Детская юношеская спортивная школа №1 | ул. Свердлова, 1б |
| 11 | Насосная станция IIIго подъёма | ул. Восточная, 6 |
| 12 | Супермаркет | пр. Центральный, 10 |
| 13 | Супермаркет | ул. Саянская, 17 |
| 14 | Супермаркет | ул. Курчатова, 54 |
| 15 | Жилой дом (последний подъезд), (подкачка) | ул. Восточная, 30 |
| 16 | Супермаркет | ул. 60 лет ВЛКСМ, 24 |
| 17 | Гипермаркет | пр. Ленинградский, 13 |
| 18 | Супермаркет | пр. Ленинградский, 35 |
| 19 | Супермаркет | пр. Мира, 15 |
| 20 | Магазин | пр. Ленинградский, 107а |
| 21 | Церковь | ул. 60 лет ВЛКСМ, 31 |
| 22 | Производственное здание | ул. Южная, 20 |
| 23 | Производственное здание | ул. Южная, 18 |
| 24 | Магазин | ул. Белорусская, 53 |
| 25 | Поликлиника | ул. Белорусская, 32 |
| 26 | Школа №93 | ул. Толстого, 22 |
| 27 | Водоразборные колонки № 1, 2 ,3; п. Додоново | ул. Полевая |
| 28 | Магазин, п. Додоново | ул. Новосёлов, 2б |
| 29 | Детский сад, п. Додоново | ул. Новосёлов, 3 |
| 30 | Магазин | ул. Загородная, 4 |
| 31 | ГОС (городские очистные сооружения) | ул. Транзитная, 3 |
| 32 | Котельная баз отдыха, насосное отделение | ул. Большая Кантатская, 15 |
| 33 | МАУ ДО ДООЦ «Орбита», столовая | ул. Большая Кантатская, 11 |
| 34 | МАУ ДО ДООЦ «Горный», столовая | ул. Кантатская, 14 |

Качество воды в сети ВС во всех отобранных пробах за 2024 г. соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  .

Сети ВС п. Новый Путь

Водонапорная сеть выполнена по кольцевой схеме с водонапорной башней. Для отбора воды в старой черте поселка установлены 5 водоразборных колонок.

Учет водопользования ведется расчетным методом.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствие с утвержденной производственной программой контроля качества воды, ежемесячно производит отбор проб в 3-х контрольных точках сети ВС п. Новый Путь для  мониторинга качества воды подаваемой присоединенным абонентам. Исследование качества воды в сети осуществляет ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России. Адреса контрольных точек отбора проб воды в сети ВС п. Новый Путь приведены в таблице 30.

Таблица 30 - Адреса контрольных точек отбора проб воды в сети ВС п. Новый Путь

| Распределительная сеть посёлка Новый путь: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоразборная колонка | ул. Садовая, 23 |
| 2 | Магазин | ул. Майская, 2 |
| 3 | Детский сад | ул. Майская, 25 |

Качество воды в сети ВС во всех отобранных пробах за 2024г. соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  .

Сети ВС п. Тартат

Водопроводная сеть выполнена по кольцевой схеме. Для отбора воды жилому сектору на водопроводе установлены 17 водоразборных колонок.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствие с утвержденной производственной программой контроля качества воды, ежемесячно производит отбор проб в 4-х контрольных точках сети ВС п. Тартат для  мониторинга качества воды подаваемой присоединенным абонентам. Исследование качества воды в сети осуществляет ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России. Адреса контрольных точек отбора проб воды в сети ВС п. Тартат приведены в таблице 31.

Таблица 31 - Адреса контрольных точек отбора проб воды в сети ВС п. Тартат

| . Распределительная сеть посёлка Тартат: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | ул. Вокзальная, 10 |
| 2 | Магазин | ул. Станционная, 4 |
| 3 | Водоразборная колонка №9 | ул. Куйбышева, 37 |
| 4 | Водоразборная колонка №13 | ул. 40 лет Октября, 6 |
| 5 | Водоразборная колонка №14 | ул. Вокзальная, 12 |
| 6 | Водоразборная колонка №15 | ул. Вокзальная, 6-8 |

Качество воды в сети ВС во всех отобранных пробах за 2024г. соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  .

Сети ВС д. Шивера

Водопроводная сеть выполнена по кольцевой схеме, часть сетей по тупиковой.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствие с утвержденной производственной программой контроля качества воды, ежемесячно производит отбор проб в 2-х контрольных точках сети ВС д. Шивера для  мониторинга качества воды подаваемой присоединенным абонентам. Исследование качества воды в сети осуществляет ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России. Адреса контрольных точек отбора проб воды в сети ВС д. Шивера приведены в таблице 32.

Таблица 32 - Адреса контрольных точек отбора проб воды в сети ВС д. Шивера

| Распределительная сеть деревни Шивера: |  |
| --- | --- |
| Водонапорная башня | ул. Новая, соор. 3а |
| МБОУ | ул. Центральная, 4 |
| Процедурный кабинет | ул. Новая, 7 |

Качество воды в сети ВС во всех отобранных пробах за 2024г. соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  .

Сети ВС п. Подгорный

Водопроводная сеть выполнена по кольцевой схеме.

МП «ЖКХ», в соответствие с утвержденной производственной программой контроля качества воды, ежемесячно производит отбор проб в 2-х контрольных точках сети ВС п. Подгорный для  мониторинга качества воды подаваемой присоединенным абонентам. Исследование качества воды в сети осуществляет ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России.

Адреса контрольных точек отбора проб воды в сети ВС п. Подгорный приведены в таблице 33.

Таблица 33 - Адреса контрольных точек отбора проб воды в сети ВС п. Подгорный

| № п/п | Наименование контрольной точки. | Адрес контрольной точки отбора проб воды |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание МП «ЖКХ» | ул. Заводская,3 |
| 2 | Здание Администрации поселка | ул. Кировская,9 |

Качество воды в сети ВС во всех отобранных пробах за 2024г. соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  .

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: «питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные вкусовые свойства».

Состояние качества питьевого водоснабжения в ЗАТО Железногорск продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Анализ состояния систем централизованного водоснабжения ЗАТО Железногорск выявил технические и технологические проблемы, а именно:

- моральный и физический износ основного технологического оборудования ВЗУ и насосных станций:

- несоответствие качества добываемой воды в некоторых скважинах требованиям СанПиН 1.2.3685-21  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды в централизованных системах питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- недостаточная защищенность подземных горизонтов и как следствие угроза антропогенного загрязнения подземных вод.

- моральный и физический износ электросетевого оборудования;

- значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень автоматизации технологических процессов;

- низкие темпы обновления сетевого, насосного и пускорегулирующего оборудования;

- высокий уровень затрат электроэнергии, особенно на ВЗУ Тартат и ВЗУ п. Подгорный

- несоответствие параметров установленного оборудования и/или технологической схемы производства и транспорта воды требованиям эффективной эксплуатации.

Несмотря на длительный срок эксплуатации сооружений и оборудования установленного в централизованных системах ВС поселений ЗАТО Железногорск, общее состояние систем можно оценить как удовлетворительное, а именно:

- качество воды в сетях ВС всех поселений соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  ;

- длительных перерывов влияющих на качество водоснабжения с нарушением критерия категорийности обеспечения водой не было ни в одном из поселений;

- предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды не выдавалось ни в одной из организаций эксплуатирующих централизованные системы ВС.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В ЗАТО Железногорск ГВС используется из открытой системы теплоснабжения и применяются индивидуальные тепловые пункты (ИТП).  Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в ЗАТО Железногорск отсутствуют.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

ЗАТО Железногорск расположен на территории, где в зимний период наблюдается длительное время низкая температура воздуха и соответственно промерзание грунта.

Фактическая глубина промерзания грунта в предполагаемом месте прокладки трубопроводов или иных инженерных коммуникаций для защиты от отрицательных температур определяется в соответствии ГОСТ 24847-2017 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания» (п.4.1.3 Максимальную сезонную глубину грунта с нулевой температурой определяют в целях: - назначения глубины заложения трубопроводов (водопровода, канализации и т.п.) и разработки их конструктивных решений, удовлетворяющих требованиям морозоустойчивости).

Согласно СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84* глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

ЗАТО Железногорск расположен на территории, которая не относится к территории вечномерзлых грунтов. В соответствие с климатическими условиями специальных требований, предъявляемых  при прокладки трубопроводов в вечномерзлых грунтах для воды питьевого и хозбытового назначения выполнять не требуется.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

В ЗАТО Железногорск организованы централизованные системы водоснабжения в поселениях:

- г. Железногорск + п. Додоново (объединенная сеть централизованной системы водоснабжения), границы совпадают с технологической зоной ВЗУ г. Железногорск;

- п. Новый Путь, границы совпадают с технологической зоной ВЗУ п. Новый Путь;

- п. Тартат, границы совпадают с технологической зоной ВЗУ п. Тартат;

- д. Шивера, границы совпадают с технологической зоной ВЗУ д. Шивера;

- п. Подгорный (централизованной системы водоснабжения состоит из двух технологических зон: тех. зона – «добыча воды» и тех. зона – «транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения»)

Сведения о лицах, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения и границах расположения объектов приведены в таблице 34.

Таблица 34 - Сведения о лицах, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения и границах расположения объектов

| № п/п | Место расположения централизованной системы водоснабжения | Наменование технологической зоны источника централизованной системы водоснабжения | Эксплуатирующая организация | Основание для эксплуатации централизованной системы водоснабжения | Границы расположения объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Железногорск + п. Додоново | ВЗУ г. Железногорск | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Мировое соглашение Дело № А33-19056-64/2019 | Граница территорий г. Железногорск + п. Додоново |
| 2 | п. Новый Путь | ВЗУ п. Новый Путь | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Мировое соглашение Дело № А33-19056-64/2019 | Граница территории п. Новый Путь |
| 3 | п. Тартат | ВЗУ п. Тартат | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Мировое соглашение Дело № А33-19056-64/2019 | Граница территории п. Тартат |
| 4 | д. Шивера | ВЗУ д. Шивера | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Мировое соглашение Дело № А33-19056-64/2019 | Граница территории д. Шивера |
| 5 | п. Подгорный | ВЗУ п. Подгорный «добыча воды» | Производство ИЗК АО «Красмаш» | Собственность ИЗК АО «Красмаш» | Граница территории предприятия и скважин Источника водоснабжения |
|  |  | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения» | МП «ЖКХ» | Хозяйственное ведение | Граница территории п. Подгорный |

Раздел 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения»:

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Схемой водоснабжения ЗАТО Железногорск для подготовки и обоснования предложений по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2040 г:

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения ЗАТО Железногорск связано с  реализацией государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем:

- обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и расходов на ее производство и транспортировку;

- снижение потерь воды при производстве и транспортировке воды к потребителям.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения ЗАТО Железногорск являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при эксплуатации централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспечение качественной услугой по водоснабжению потребителей централизованных систем водоснабжения;

- поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса централизованных систем водоснабжения;

- реконструкция и модернизация существующих сооружений, водопроводных сетей и установленного на них оборудования с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям и повышения надежности водоснабжения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей, ЗАТО Железногорск;

- выполнение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

  - показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

  - показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

  - показатели качества обслуживания абонентов;

  - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при транспортировке;

  - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Планируемые на расчетный срок схемы водоснабжения до 2040 г. целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ЗАТО Железногорск приведены в таблицах 35-36.

Таблица 35 - Целевые показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения ЗАТО Железногорск

| № п/п |  | Группа показателей |  | Целевые индикаторы |  | Измерения целевого индикатора |  | Базовый показатель на 2024 год |  |  | Планируемый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  |  | 2034 |  |  |  |  |  | 2035 |  |  |  |  |  | 2036 |  |  |  |  |  | 2037 |  |  |  |  |  | 2038 |  |  |  |  |  |  |  | 2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040 |  |  |
| Централизованная система водоснабжения г. Железногорск + п. Додоново (объединенная сеть ВС) |
| 1 |  | Показатели качества воды |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |  | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене |  | км |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аварийность на сетях водопровода |  | ед./км |  | 0,47 |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  | единиц |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество жалоб абонентов на отсутствие питьевой воды |  | единиц |  | Эксплуатирующая организация в оперативном порядке устраняет неисправность по заявкам потребителей. Учет жалоб не ведется. |
| 4 |  | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  | Потери воды при транспортировке |  | % |  | 27,7 |  |  | 27,2 |  |  |  |  | 27,2 |  |  |  |  | 27,2 |  |  |  |  | 27,2 |  |  |  |  | 27,2 |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  | 26,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды |  | кВт*час/м3 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды |  | кВт*час/м3 |  | 0,48 |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды |  | кВт*час/м3 |  | 0,88 |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |
| 5 |  | Показатели охвата абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  | Население |  | % |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет |  | % |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95,5 |  |  |  |  | 95,5 |  |  |  |  | 95,5 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 93,5 |  |  |  |  | 93,5 |  |  |  |  | 93,5 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 95,5 |  |  |  |  |  | 95,5 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |
| Централизованная система водоснабжения п. Новый Путь |
| 6 |  | Показатели качества воды |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |  | % |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | % |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 |  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) |  | % |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
|  |  |  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене |  | км |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  | Аварийность на сетях водопровода |  | ед./км |  | 0,375 |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |
| 8 |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) |  | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  | единиц |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Количество жалоб абонентов на отсутствие питьевой воды |  | единиц |  | Эксплуатирующая организация в оперативном порядке устраняет неисправность по заявкам потребителей. Учет жалоб не ведется. |
| 9 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  | Потери воды при транспортировке |  |  |  | % |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды |  |  |  | кВт*час/м3 |  | 1,56 |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды |  |  |  | кВт*час/м3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды |  |  |  | кВт*час/м3 |  | 1,56 |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |
| 10 | Показатели охвата абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  | Население |  |  |  | % |  | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  |  | % |  | 68 |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 69,5 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 73,5 |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  | 74,5 |  |  |  |  |  |  | 74,5 |  |  |  |  |  | 74,5 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |  | % |  | 81 |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 81,5 |  |  |  |  | 81,5 |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  | 82,5 |  |  |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
| Централизованная система водоснабжения п. Тартат |
| 11 | Показатели качества воды |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |  |  |  | % |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  |  |  | % |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) |  |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене |  |  |  | км |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аварийность на сетях водопровода |  |  |  | ед./км |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатели качества обслуживания абонентов |  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  |  |  | единиц |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество жалоб абонентов на отсутствие питьевой воды |  |  |  | единиц |  |  | Эксплуатирующая организация в оперативном порядке устраняет неисправность по заявкам потребителей. Учет жалоб не ведется. |
| 14 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  | Потери воды при транспортировке |  |  |  | % |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды |  |  |  | кВт*час/м3 |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды |  |  |  | кВт*час/м3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды |  |  |  | кВт*час/м3 |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  |
| 15 | Показатели охвата абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  | Население |  |  |  | % |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 59 |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  |  | % |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35,5 |  |  |  |  | 35,5 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |  | % |  |  | 97 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| Централизованная система водоснабжения д. Шивера |
| 16 | Показатели качества воды |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) |  | % |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аварийность на сетях водопровода |  | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Показатели качества обслуживания абонентов |  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  | единиц |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество жалоб абонентов на отсутствие питьевой воды |  | единиц |  |  |  | Эксплуатирующая организация в оперативном порядке устраняет неисправность по заявкам потребителей. Учет жалоб не ведется. |
| 19 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  | Потери воды при транспортировке |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды |  | кВт*час/м3 |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды |  | кВт*час/м3 |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды |  | кВт*час/м3 |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Показатели охвата абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  | Население |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  | % |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованная система водоснабжения п. Подгорный (Технологическая зона «Добыча воды») |
| 21 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) |  | % |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене |  | км |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аварийность на сетях водопровода |  | ед./км |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды |  | кВт*час/м3 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды |  | кВт*час/м3 |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды |  | кВт*час/м3 |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Показатели качества воды |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) |  | % |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене |  | км |  |  |  | 13,42 |  |  |  |  | 13,42 |  |  |  |  | 13,17 |  |  |  |  | 12,92 |  |  |  |  | 12,67 |  |  |  | 12,42 |  |  |  |  | 12,17 |  |  |  | 11,92 |  |  |  |  |  | 11,67 |  |  |  |  | 11,42 |  |  |  |  |  | 11,17 |  |  |  |  |  | 10,92 |  |  |  |  |  | 10,67 |  |  |  |  |  | 10,42 |  |  |  |  |  | 10,17 |  |  |  |  |  | 9,92 |  |  |  |  |  | 9,67 |  |  |  |  |  |  | 9,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аварийность на сетях водопровода |  | ед./км |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Показатели качества обслуживания абонентов |  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  | единиц |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество жалоб абонентов на отсутствие питьевой воды |  | единиц |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  | Потери воды при транспортировке |  | % |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Показатели охвата абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  | Население |  | % |  |  |  | 94,2 |  |  |  |  | 94,2 |  |  |  |  | 94,6 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95,4 |  |  |  | 95,8 |  |  |  |  | 96,2 |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 97,4 |  |  |  |  |  | 97,8 |  |  |  |  |  | 98,2 |  |  |  |  |  | 98,6 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  | 99,8 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 36 - Целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения ЗАТО Железногорск

| № п/п |  | Группа показателей | Целевые индикаторы |  | Размерность целевого индикатора | Базовый показатель на 2020 год | Планируемый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| ТЭЦ, Пиковая котельная г. Железногорск (в т.ч. п. Первомайский) , п. Додоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показатели охвата абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | Население |  | % | 73 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 95 | 97 | 100 |
|  |  |  | Бюджет |  | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Прочие |  | % | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Котельная №2, п. Подгорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели охвата абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  | Население | % |  | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 |
|  |  |  | Бюджет | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Прочие | % |  | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа.

Применительно к территории ЗАТО Железногорск, в результате проведенного анализа и оценки: исходной информации; сложившихся социально-бытовых, экономических и демографических условий, состояния инфраструктуры холодного и горячего водоснабжения;  темпов прироста строительных фондов позволили определить оптимальный сценарий развития систем водоснабжения  ЗАТО Железногорск  (далее Сценарий) – обеспечение потребителей водой из подземных горизонтов и перевод систем горячего водоснабжения из открытой схемы теплоснабжения в закрытую.

Единственный сценарий развития систем водоснабжения - обеспечение потребителей водой питьевой и хозбытового назначения из подземных горизонтов определен проектом генерального плана ЗАТО Железногорск до 2040г.

При принятом сценарии выделяется основное направление развития систем водоснабжения городского округа:

- в сфере холодного водоснабжения – модернизация, реконструкция сооружений, сетей ВС и установленного на них оборудования, разработка и выполнение мероприятий по обеспечению максимально большего количества потребителей  качественной питьевой водой;

- в сфере горячего водоснабжения - разработка и выполнение мероприятий по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую систему теплоснабжения.

Раздел 3. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»:

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс подачи и реализации воды питьевого и хозбытового назначения складывается из следующих составляющих:

•	объем добытой воды;

•	объем воды, используемый на собственные нужды (технологические нужды);

•	объем подачи воды в сеть;

•	объем потерь (неучтенные расходы);

•	объем реализации воды потребителям.

Баланс подачи и реализации воды питьевого и хозбытового назначения в сеть в технологических зонах ЗАТО Железногорск приведен в таблице 37.

Таблица 37 - Баланс подачи и реализации воды питьевого и хозбытового назначения в сеть  (в технологических зонах) ЗАТО Железногорск.

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Добыча воды | 7 861 692 |
|  |  | Технолог. нужды | 133 703 |
|  |  | Подача в сеть | 7 727 989 |
|  |  | Потери в сети | 2 048 468 |
|  |  | Реализация | 5 595 603 |
|  |  | Население | 3 248 385 |
|  |  | Бюджет | 395 816 |
|  |  | Прочие | 1 860 471 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Добыча воды | 59 841 |
|  |  | Технолог. нужды | 239 |
|  |  | Подача в сеть | 45 265 |
|  |  | Потери в сети | 14 652 |
|  |  | Реализация | 30 374 |
|  |  | Население | 28 136 |
|  |  | Бюджет | 479 |
|  |  | Прочие | 1 759 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Добыча воды | 42 505 |
|  |  | Технолог. нужды | 4 443 |
|  |  | Подача в сеть | 41 821 |
|  |  | Потери в сети | 11 559 |
|  |  | Реализация | 25 819 |
|  |  | Население | 23 346 |
|  |  | Бюджет | 52 |
|  |  | Прочие | 2 421 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Добыча воды | 27 388 |
|  |  | Технолог. нужды | 122 |
|  |  | Подача в сеть | 23 571 |
|  |  | Потери в сети | 9 612 |
|  |  | Реализация | 13 836 |
|  |  | Население | 12 890 |
|  |  | Бюджет | 393 |
|  |  | Прочие | 553 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный тех. зона «добыча воды» | Добыча воды | 1 158 910 |
|  |  | Технолог. нужды | 449 310 |
|  |  | Подача в сеть поселка и другим потребителям | 709 600 |
| 6 | ВЗУ п. Подгорный тех. зона «транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения» | Получено в сеть п. Подгорный | 634 918 |
|  |  | Потери в сети | 107 486 |
|  |  | Реализация | 527 432 |
|  |  | Население | 160 603 |
|  |  | Бюджет | 34 710 |
|  |  | Прочие | 332 119 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Добыча воды | 9150336,00 |
|  |  | Технолог. нужды | 587817,00 |
|  |  | Подача в сеть | 8548246,00 |
|  |  | Потери в сети | 2191777,00 |
|  |  | Реализация | 6193064,00 |
|  |  | Население | 3473360,00 |
|  |  | Бюджет | 431450,00 |
|  |  | Прочие | 2197323,00 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Баланс подачи воды питьевого и хозбытового назначения в сеть в технологических зонах ЗАТО Железногорск (годовой, в сутки наибольшего водопотребления и в час максимального водопотребления) за 2024г. приведен в таблице 39.

Таблица 39 - Баланс подачи воды питьевого и хозбытового назначения в сеть в технологических зонах ЗАТО Железногорск (годовой, среднесуточный, в сутки наибольшего водопотребления и в час максимального водопотребления) за 2024г.

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения за 2024г, м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой | Среднесуточный | В сутки наибольшего водопотре-ия | В час максим-го водопотре-ия |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Подача в сеть | 7 727 989 | 21 173 | 23 078 | 962 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Подача в сеть | 45 265 | 124 | 135 | 6 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Подача в сеть | 41 821 | 115 | 125 | 5 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Подача в сеть | 23 571 | 65 | 70 | 3 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный тех. зона «добыча воды» | Подача в сеть поселка и другим потребителям | 608996 | 1664 | 1664 | 69 |
|  | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения» * | Получено в сеть п. Подгорный | 563230 | 1539 | 1616 | 68 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Подача в сеть | 1237618,00 | 3383,00 | 3475,00 | 145 |
| * - полученый объем входит в объем подачи воды ВЗУ п. Подгорный тех. зона «добыча воды» |  |  |  |  |  |  |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа (пожаротушение, полив и др.).

Структурный баланс реализации воды питьевого и хозбытового назначения с разбивкой по группам абонентов в технологических зонах ЗАТО Железногорск за 2020г приведен в таблице 43.

Таблица 43 - Структурный баланс реализации воды питьевого и хозбытового назначения с разбивкой по группам абонентов в технологических зонах ЗАТО Железногорск за 2024г.

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения за 2024г., м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой | Среднесуточный | В сутки наибольшего водопотре-ия | В час максим-го водопотре-ия |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Реализация | 5 595 603 | 15 330 | 16 710 | 879 |
|  |  | Население | 3 248 385 | 8 900 | 9 701 | 511 |
|  |  | Бюджет | 395 816 | 1 084 | 1 182 | 62 |
|  |  | Прочие | 1 860 471 | 5 097 | 5 556 | 292 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Реализация | 30 374 | 83 | 91 | 5 |
|  |  | Население | 28 136 | 77 | 84 | 4 |
|  |  | Бюджет | 479 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Прочие | 1 759 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Реализация | 25 819 | 71 | 77 | 4 |
|  |  | Население | 23 346 | 64 | 70 | 4 |
|  |  | Бюджет | 52 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие | 2 421 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Реализация | 13 836 | 38 | 41 | 2 |
|  |  | Население | 12 890 | 35 | 38 | 2 |
|  |  | Бюджет | 393 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Прочие | 553 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный тех. зона «транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения» | Реализация | 495 285 | 1 357 | 1 493 | 79 |
|  |  | Население | 490 888 | 1 345 | 1 479 | 78 |
|  |  | Бюджет | 156 905 | 430 | 473 | 25 |
|  |  | Прочие | 18 178 | 50 | 55 | 3 |

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Оплата коммунальной услуги фактического потребления населением воды питьевого и хозбытового назначения и/или горячей воды осуществляется  по показаниям исправных и поверенных приборов учета.  Если приборы учета не установлены, либо сломаны, либо с истекшим сроком поверки, тогда оплата коммунальной услуги осуществляется  по нормативам потребления.

В ЗАТО Железногорск действуют нормы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в  соответствии с  Приказом Министерства  промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 14-37н от 04.12.2020г.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях  на территории Красноярского края приведены в таблице 47.

Таблица 47 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях  на территории Красноярского края

| Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | м3/месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | м3/месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | м3/месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | м3/месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | м3/месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | м3/месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | м3/месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | м3/месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | м3/месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | м3/месяц на человека | 7,36 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | м3/месяц на человека | 7,46 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | м3/месяц на человека | 7,56 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | м3/месяц на человека | 7,16 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | м3/месяц на человека | 6,36 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | м3/месяц на человека | 3,86 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и раковинами | м3/месяц на человека | 3,09 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | м3/месяц на человека | 3,15 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и мойками | м3/месяц на человека | 1,72 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | м3/месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | м3/месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | м3/месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | м3/месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | м3/месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | м3/месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | м3/месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | м3/месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | м3/месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | м3/месяц на человека | 0,46 | 0,55 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | м3/месяц на человека | 7,36 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | м3/месяц на человека | 7,46 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | м3/месяц на человека | 7,56 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | м3/месяц на человека | 7,16 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | м3/месяц на человека | 6,36 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | м3/месяц на человека | 3,86 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами и раковинами | м3/месяц на человека | 3,09 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами и мойками | м3/месяц на человека | 3,15 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | м3/месяц на человека | 5,22 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | м3/месяц на человека | 5,32 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | м3/месяц на человека | 5,42 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами и ваннами без душа | м3/месяц на человека | 5,02 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | м3/месяц на человека | 2,52 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами | м3/месяц на человека | 4,22 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | м3/месяц на человека | 1,01 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками и унитазами | м3/месяц на человека | 0,96 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | м3/месяц на человека | 1,72 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | м3/месяц на человека | 1,20 | Х |
| Многоквартирные и жилые дома с привозной водой | м3/месяц на человека | 1,20 | Х |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3/месяц на человека | 2,97 | 1,91 |

Сведения о фактическом потреблении населением ЗАТО Железногорск воды питьевого и хозбытового назначения, исходя из статистических и расчетных данных приведены в таблице 48.

Таблица 48 - Сведения о фактическом потреблении населением ЗАТО Железногорск воды питьевого и хозбытового назначения, исходя из статистических и расчетных данных

| № п/п | Технологическая зона | Объем потребления воды населением питьевого и хозбытового назначения за 2024г., м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое потребление | Потребление , исходя из статистических, расчетных (договорных) данных. |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | 3 248 385 | 4 175 150 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | 28 136 | 33 768 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | 23 346 | 21 882 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | 12 890 | 15 260 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный тех. зона «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | 151 572 | 189 465 |
| Итого ЗАТО Железногорск: |  | 3 464 329 | 4 435 525 |

Сведения о фактическом потреблении населением ЗАТО Железногорск горячей воды, исходя из статистических и расчетных данных приведены в таблице 49.

Таблица 49 - Сведения о фактическом потреблении населением ЗАТО Железногорск горячей воды, исходя из статистических и расчетных данных

| № п/п | Технологическая зона | Объем потребления населением горячей воды за 2024г., м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое потребление | Потребление , исходя из статистических, расчетных (договорных) данных. |
| 1 | ТЭЦ, Пиковая Котельная, г. Железногорск (в т.ч. Котельная №1, п. Первомайский) | 2 366 468 | 2 958 085 |
| 2 | Котельная №2, п. Подгорный | 58 236 | 72 795 |
| Итого ЗАТО Железногорск: |  | 2 424 704 | 3 030 880 |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Положения ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ распространяются также на здания и помещения, принадлежащих бюджетным и прочим организациям.

Учет объема воды должен определяться по показаниям аттестованных средств измерений.

Сведения об обеспеченности приборами учета воды питьевого и хозбытового назначения в ЗАТО Железногорск в 2024г. приведены в таблице 50.

Таблица 50 – Сведения об обеспеченности приборами учета воды питьевого и хозбытового назначения в ЗАТО Железногорск в 2024г.

| № п/п | Технологическая зона | Обеспеченность ПУ, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |
|  | ВЗУ г. Железногорск | 71 | 93 | 90 |
|  | ВЗУ п. Новый Путь | 58 | 66 | 12 |
|  | ВЗУ п. Тартат | 43 | 33 | 96 |
|  | ВЗУ д. Шивера | 2 | 80 | 100 |
|  | ВЗУ п. Подгорный | 92,6 | 100 | 100 |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения питьевого и хозбытового назначения в технологических зонах ЗАТО Железногорск за 2024г. приведен в таблице 52.

Таблица 52 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения питьевого и хозбытового назначения в технологических зонах ЗАТО Железногорск за 2024г.

| № п/п | Технологическая зона | Годовой, м3/год |  |  | Среднесуточный, м3/сут |  |  | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |  |  | В час максим. водопотребления, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располаг-я произв-ть* | Факт. произв-ть | Резерв / дефицит | Располаг-я произв-ть* | Факт. произв-ть | Резерв / дефицит | Располаг-я произв-ть* | Факт. произв-ть | Резерв / дефицит | Располаг-я произв-ть* | Факт. произв-ть | Резерв / дефицит |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | 23 168 000 | 7 884 000 | 15 284 000 | 63 474 | 21 600 | 41 874 | 63 474 | 23 760 | 39 714 | 2 645 | 1 035 | 1 610 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | 107 970 | 72 320 | 35 650 | 296 | 198 | 98 | 296 | 218 | 78 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | 91 500 | 37 720 | 53 780 | 251 | 103 | 147 | 251 | 114 | 137 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | 67 710 | 22 260 | 45 450 | 186 | 61 | 125 | 186 | 67 | 118 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный, тех. зона "добыча воды" | 4 794 600 | 995 780 | 3 798 820 | 13 136 | 2 728 | 10 408 | 13 136 | 3 001 | 10 135 | 547 | 131 | 417 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | 28 229 780 | 9 012 080 | 19 217 700 | 77 342 | 24 691 | 52 651 | 77 342 | 27 160 | 50 182 | 3 223 | 1 183 | 2 039 |

* располагаемая производительность соответствует величине разрешенного водоотбора по лицензии на недропользование.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения в технологических зонах ЗАТО Железногорск за 2024г. приведен в таблице 53.

Таблица 53 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения в технологических зонах ЗАТО Железногорск за 2024г.

| № п/п | Технологическая зона | Годовой, м3/год |  |  | Среднесуточный, м3/сут |  |  | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |  |  | В час максим. водопотребления, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект. произв-ть | Факт. произв-ть | Резерв / дефицит | Проект. произв-ть | Факт. произв-ть | Резерв / дефицит | Проект. произв-ть | Факт. произв-ть | Резерв / дефицит | Проект. произв-ть | Факт. произв-ть | Резерв / дефицит |
| 1 | ТЭЦ, Пиковая Котельная, г. Железногорск (в т.ч. Котельная №1, п. Первомайский) | 13 140 000 | 4 085 697 | 9 054 303 | 36 000 | 11 194 | 24 806 | 36 000 | 12 313 | 23 687 | 1 500 | 536 | 964 |
| 2 | Котельная №2, п. Подгорный | 770 792 | 100 545 | 670 247 | 2 112 | 275 | 1 836 | 2 112 | 303 | 1 809 | 88 | 13 | 75 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | 13 910 792 | 4 186 241 | 9 724 551 | 38 112 | 11 469 | 26 643 | 38 112 | 12 616 | 25 496 | 1 588 | 550 | 1 038 |

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.

Фактический (2020г) и перспективный баланс добычи и потребления воды питьевого и хозбытового назначения на период до 2040г. с учетом перспективы развития и структуры застройки в ЗАТО Железногорск приведен в таблице 54.

Таблица 54 – Фактический (2024г) и перспективный баланс добычи и потребления воды питьевого и хозбытового назначения на период до 2040г. с учетом перспективы развития и структуры застройки в ЗАТО Железногорск (показатели годовые).

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Добыча воды | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 | 7 861 692 |
|  |  | Техн. нужды | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 | 133 703 |
|  |  | Подача в сеть | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 |
|  |  | Потери в сети | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 | 2 048 468 |
|  |  | Реализация | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 | 5 595 603 |
|  |  | Население | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 | 3 248 385 |
|  |  | Бюджет | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 | 395 816 |
|  |  | Прочие | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 | 1 951 402 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Добыча воды | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 | 59 841 |
|  |  | Техн. нужды | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 | 14 576 |
|  |  | Подача в сеть | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 |
|  |  | Потери в сети | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 | 14 652 |
|  |  | Реализация | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 | 30 374 |
|  |  | Население | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 | 28 136 |
|  |  | Бюджет | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
|  |  | Прочие | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Добыча воды | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 | 42 505 |
|  |  | Техн. нужды | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
|  |  | Подача в сеть | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 |
|  |  | Потери в сети | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 |
|  |  | Реализация | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 | 25 819 |
|  |  | Население | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 | 23 346 |
|  |  | Бюджет | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
|  |  | Прочие | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Добыча воды | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 | 27 388 |
|  |  | Техн. нужды | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 |
|  |  | Подача в сеть | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 |
|  |  | Потери в сети | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 | 9 735 |
|  |  | Реализация | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 | 13 836 |
|  |  | Население | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 12 890 |
|  |  | Бюджет | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
|  |  | Прочие | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный "Добыча воды" | Добыча воды | 995 780 | 7 861 692 | 995 780 | 7 861 692 | 995 780 | 7 861 692 | 995 780 | 7 861 692 | 995 780 | 7 861 692 | 995 780 | 7 861 692 | 995 780 | 7 861 692 | 995 780 | 7 861 692 | 995 780 |
|  |  | Техн. нужды | 373 180 | 133 703 | 373 180 | 133 703 | 373 180 | 133 703 | 373 180 | 133 703 | 373 180 | 133 703 | 373 180 | 133 703 | 373 180 | 133 703 | 373 180 | 133 703 | 373 180 |
|  |  | Подача в сеть поселка и другим потребителям | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 |
| 6 | ВЗУ п. Подгорный "Транспортировка по сетям и распределение воды" | Получено в сеть п. Подгорный | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 |
|  |  | Потери в сети | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 |
|  |  | Реализация | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 |
|  |  | Население | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 |
|  |  | Бюджет | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 |
|  |  | Прочие | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 | 315 805 |
| Итого ЗАТО Железногорск: |  | Добыча воды | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 | 8 987 206 |
|  |  | Технолог. нужды | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 | 553 348 |
|  |  | подача в сеть | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 | 8 413 890 |
|  |  | Потери в сети | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 | 2 168 816 |
|  |  | Реализация | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 | 9 221 814 |
|  |  | Население | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 | 3 469 662 |
|  |  | Бюджет | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 | 414 918 |
|  |  | Прочие | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 | 2 271 940 |

В ЗАТО Железногорск используется система ГВС по открытой схеме теплоснабжения

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с 01.01.2022 использование открытых централизованных систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В связи с этим рекомендуется до указанного срока перевести потребителей, получающих горячую воду по не эффективной технологической схеме на эффективную - закрытую схему теплоснабжения, в том числе с использованием ИТП.

В соответствии с принятой в «Схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск на срок до 2040 года» концепцией развитие систем ГВС предполагается с использованием индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

В соответствии с концепцией развитие систем ГВС перспективные объекты капитального строительства к централизованным системам ГВС подключатся, не будут.

Объемы воды, подаваемые к перспективным объектам капитального строительства для ГВС нагреваемых в ИТП, учтены в балансе добычи и потребления воды питьевого и хозбытового назначения на период до 2040г. с учетом перспективы развития и структуры застройки в ЗАТО Железногорск, которые приведены выше в таблице 53. Нагрузка от перспективных объектов капитального строительства на сеть ВС по ХВС и ГВС принята по нормативам в  соответствии с  Приказом Министерства  промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 14-37н от 04.12.2020г.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В ЗАТО Железногорск используется система ГВС по открытой схеме теплоснабжения и часть домов используют ИТП.

Перечень  домов с установленным теплообменным оборудованием (ИТП):

| № п/п | Адрес дома |
| --- | --- |
| 1 | 60 лет ВЛКСМ 8 |
| 2 | 60 лет ВЛКСМ 36 |
| 3 | 60 лет ВЛКСМ 52 |
| 4 | 60 лет ВЛКСМ 66 |
| 5 | 60 лет ВЛКСМ 68 |
| 6 | 60 лет ВЛКСМ 74 |
| 7 | 60 лет ВЛКСМ, 68 |
| 8 | Андреева 27А |
| 9 | Андреева 29А |
| 10 | Белорусская 34 |
| 11 | Комсомольская 23 |
| 12 | Комсомольская 35 |
| 13 | Королева 13 |
| 14 | Королева 17 |
| 15 | Курчатова 70 |
| 16 | Ленинградский 101 |
| 17 | Ленинградский 105 |
| 18 | Ленинградский 109 |
| 19 | Ленинградский 18 |
| 20 | Ленинградский 18Г |
| 21 | Ленинградский 20 |
| 22 | Ленинградский 22 |
| 23 | Ленинградский 75 |
| 24 | Ленинградский 91 |
| 25 | Ленинградский 95 |
| 26 | Мира 11 |
| 27 | Мира 25 |
| 28 | Мира 9 |
| 29 | Молодежная 13А |
| 30 | пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 13 |
| 31 | пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 7 |
| 32 | пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 |
| 33 | пос. Подгорный, ул. Мира, д. 8 |
| 34 | Саянская 23 |
| 35 | Свердлова 15 |
| 36 | Свердлова 19 |
| 37 | Свердлова 34 |
| 38 | Свердлова 36 |
| 39 | Свердлова 40 |
| 40 | Свердлова 41 |
| 41 | Свердлова 42 |
| 42 | Свердлова 48 |
| 43 | Свердлова 48А |
| 44 | Свердлова 49 |
| 45 | Свердлова 50 |
| 46 | Свердлова 51 |
| 47 | Свердлова 72А |
| 48 | Свердлова 8 |
| 49 | Советская 13 |
| 50 | Советская 14 |
| 51 | Советская 20 |
| 52 | Советская 28 |
| 53 | Советская 8 |
| 54 | Советская 9 |
| 55 | Центральный проезд,7 |
| 56 | Чапаева 5 |
| 57 | Школьная 35 |
| 58 | Школьная 50Б |
| 59 | Юбилейный 11 |
| 60 | Юбилейный 7 |

Централизованная система ГВС по закрытой схеме теплоснабжения в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Сведения фактическом (2024г.)  и ожидаемом (до 2040г.) потреблении воды питьевого и хозбытового назначения в ЗАТО Железногорск (годовое, среднесуточное, в сутки наибольшего водопотребления, в час максимального водопотребления) приведены в таблицах 55 - 58.

Таблица 55* – Сведения о фактическом (2024г.)  и ожидаемом (до 2040г.) потреблении  воды питьевого и хозбытового назначения в ЗАТО Железногорск (показатели годовые).

| № п/п | Технологич-ая зона | Наим-ие тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Реализация | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 | 7 727 989 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Реализация | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 | 45 265 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Реализация | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 | 41 821 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Реализация | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 23 571 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспор-ка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Реализация | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 | 563230 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Реализация | 10166675 | 10166675 | 10 166 675 | 10 817 577 | 10166675 | 10166675 | 10 166 675 | 10166675 | 10166675 | 10 166 675 | 10166675 | 10166675 | 10 166 675 | 10166675 | 10166675 | 10166675 | 10166675 |

Таблица 56* – Сведения о фактическом (2024г.)  и ожидаемом (до 2040г.) потреблении воды питьевого и хозбытового назначения в ЗАТО Железногорск (показатели среднесуточные).

| № п/п | Технологич-ая зона | Наим-ие тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Реализация | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 | 21 173 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Реализация | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Реализация | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Реализация | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспор-ка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Реализация | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Реализация | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 29 637 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 29 657 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 22 822 |

Таблица 57* – Сведения о фактическом (2024г.)  и ожидаемом (до 2040г.) потреблении воды питьевого и хозбытового назначения в ЗАТО Железногорск (показатели в сутки наибольшего водопотребления).

| № п/п | Технологич-ая зона | Наим-ие тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Реализация | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 | 23 078 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Реализация | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Реализация | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Реализация | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспор-ка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Реализация | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Реализация | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 24 887 |

.

Таблица 58 – Сведения  о фактическом (2024г.)  и ожидаемом (до 2040г.) потреблении воды питьевого и хозбытового назначения в ЗАТО Железногорск (показатели в час максимального водопотребления).

| № п/п | Технологич-ая зона | Наим-ие тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Реализация | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Реализация | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Реализация | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Реализация | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспор-ка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Реализация | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Реализация | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 |

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Городской округ ЗАТО Железногорск – единое административно-территориальное образование без деления на дополнительные административно-территориальные структуры. Составление настоящей схемы по разделу водоснабжение ЗАТО Железногорск и технологические расчеты произведены по технологическим зонам ХВС и/или ГВС границы, которых определены границами централизованных систем водоснабжения поселений, входящих в ЗАТО Железногорск.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Сведения о перспективных нагрузках в сети ВС (вода питьевого и хозбытового назначения; ГВС) с разбивкой по группам абонентов и типам зданий в ЗАТО Железногорск приведены в таблице 59

Таблица 59 – Сведения о перспективных нагрузках в сети ВС (вода питьевого и хозбытового назначения; ГВС) с разбивкой по группам абонентов и типам зданий в ЗАТО Железногорск

| № | Адрес объекта | Тип здания | Нагрузка общая (в т.ч. ИТП), м3/сут | Нагрузка по виду потребления, м3/сут | Плановый год (нагрузка ХВС м3/сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1в | г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, ул. Горный проезд (КП - 92 участка: построено домов - 71, ТУ выдано -17) | ИЖС | 4,0 | Питьевая |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2в | г. Железногорск, ул. Енисейская (Всего - 60 участка, построено домов - 32) | ИЖС | 28,0 | Питьевая |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3в | г. Железногорск, мкр. №5, Северо-Восток МКД: ул. Ленинградский пр-кт, 26, ул. Ленинградский пр-кт, 18Г. | МКД | 352,0 | Питьевая | 197,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС | 154,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4в | г. Железногорск, мкр. №5, Юго-Запад МКД: ул. Генерала Царевского, 3 шт. 16 эт. ж/д; 5 шт. 7-8-9 эт. ж/д | МКД | 1 793,5 | Питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004,4 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,1 |  |  |
| 5в | г. Железногорск, мкр. №5, СОШ на 1500 учеников. | Школа | 11,7 | Питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |
| 6в | г. Железногорск, мкр. №5, дет/сад на 300 детей. | Дет. сад | 24,0 | Питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,8 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |
| 7в | г. Железногорск, мкр. №5, Торг. центр. | Торг. Центр | 180,0 | Питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |
| 8в | г. Железногорск, мкр. №5, легоатлет. манеж | ФОК | 5,0 | Питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |
| 9в | г. Железногорск, мкр. №5, Досуговый-выстовочный центр | Админ. здание | 7,5 | Питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |
| 10в | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, в границах ул. Шевченко, ул. Сосновая, ул. Объездная, ул. Дачная, ул. Узкоколейная, ИЖС -68 объектов | ИЖС | 18,0 | Питьевая |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11в | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Административное здание | Админ. Здание | 1,0 | Питьевая |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12в | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Склад | Склад | 1,0 | Питьевая |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б/н | Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую (нагрузка на ВЗУ г. Железногорск, нагрузка по сети распределенная, перевод в течение 6 лет - проект схемы теплоснабжения ) | МКД, ИЖС | 12 000,0 | ГВС | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105в | г. Железногорск, 60м на северо-восток от зд. по ул. Транзитная, 10, здание | Админ. Здание | 5,6 | Питьевая | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106в | г. Железногорск, ул. Южная, 37/3, здание | Нежил. здание | 1,0 | Питьевая | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107в | г. Железногорск, пр. Горный, 18, ИЖС | ИЖС | 0,5 | Питьевая | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108в | г. Железногорск, ул. Транзитная, 8/1, ИЖС | ИЖС | 65,3 | Питьевая | 36,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС | 28,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109в | г. Железногорск, ул. Купеческая, 1, ИЖС | ИЖС | 0,6 | Питьевая | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110в | г. Железногорск, С/т №54, ул. Луговая, 10, ИЖС | ИЖС | 1,0 | Питьевая | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111в | г. Железногорск, ул. Южная, 33А/1, ИЖС | ИЖС | 0,2 | Питьевая | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114в | п. Додоново, 50 м от ж/д по ул. Полевая, 2А, ИЖС | ИЖС | 0,1 | Питьевая | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого г. Железногорск, п. Додоново: |  |  |  | Питьевая | 239,9 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 166,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 2 186,4 | 2 014,1 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 843,6 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., население |  | МКД, ИЖС | 14 435,70 | Питьевая | 235,2 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 2 184,5 | 2 014,1 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 789,1 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., бюджет |  | Школ, дет. сад, ФОК | 31,7 | Питьевая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., прочие |  | Торг. центр, админ. зд., склад | 459,2 | Питьевая | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 |
| 14в | пос. Новый Путь, квартал №17, ул. Мичуринская, ИЖС - 25 объектов | ИЖС | 25,0 | Питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |
| Итого п. Новый Путь: |  |  | 34,5 | Питьевая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., население |  | МКД, ИЖС | 34,5 | Питьевая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., бюджет |  | Школ, дет. сад, ФОК | 0 | Питьевая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч., прочие |  | Торг. центр, админ. зд., склад | 0 | Питьевая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13в | пос. Тартат (северо-восточная часть), ул. Западная, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Куйбышева, ИЖС -19 объектов (ЗУ1-ЗУ18, ЗУ20) | ИЖС | 19,0 | Питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
| Итого п. Тартат: |  |  | 34,7 | Питьевая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., население |  | МКД, ИЖС | 34,7 | Питьевая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., бюджет |  | Школ, дет. сад, ФОК | 0 | Питьевая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч., прочие |  | Торг. центр, админ. зд., склад | 0 | Питьевая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч., население |  | МКД, ИЖС | 2,0 | Питьевая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., бюджет |  | Школ, дет. сад, ФОК | 0 | Питьевая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч., прочие |  | Торг. центр, админ. зд., склад | 0 | Питьевая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  |  |  | Питьевая | 239,9 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 1 166,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 2 186,4 | 2 014,1 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 843,6 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., население |  | МКД, ИЖС | 14 506,9 | Питьевая | 235,2 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 1 004,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 2 184,5 | 2 014,1 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 789,1 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., бюджет |  | Школ, дет. сад, ФОК | 31,7 | Питьевая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч., прочие |  | Торг. центр, админ. зд., склад | 459,2 | Питьевая | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ГВС | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Сведения о фактических (2024г.) и перспективных потерях (до 2040г.) в сети ВС ЗАТО Железногорск (годовые, среднесуточные, в сутки наибольшего водопотребления, в час максимального водопотребления) приведены в таблицах 60 - 63

Таблица 60* – Сведения о фактических (2024г.) и перспективных потерях (до 2040г.) воды питьевого и хозбытового назначения в сети ВС ЗАТО Железногорск  (показатели годовые)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Потери | 3 226 005 | 3 546 756 | 3 823 867 | 3 823 867 | 3 823 867 | 3 785 351 | 3 785 621 | 3 785 621 | 3 788 051 | 3 788 051 | 3 788 051 | 3 788 051 | 3 749 718 | 3 749 718 | 3 749 718 | 4 018 543 | 3 957 341 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Потери | 23 638 | 23 638 | 23 638 | 23 638 | 23 638 | 23 638 | 19 093 | 19 093 | 19 093 | 19 093 | 19 093 | 24 006 | 19 107 | 19 107 | 19 107 | 19 107 | 19 107 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Потери | 3 007 | 3 007 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 2 300 | 1 821 | 1 821 | 1 821 | 1 821 | 1 821 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Потери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Потери | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Потери | 3 332 610 | 3 653 361 | 3 929 672 | 3 929 672 | 3 929 672 | 3 891 156 | 3 886 880 | 3 886 493 | 3 888 923 | 3 888 923 | 3 888 923 | 3 894 317 | 3 850 605 | 3 850 605 | 3 850 605 | 4 119 430 | 4 058 228 |

Таблица 61* – Сведения о фактических (2024г.) и перспективных потерях (до 2040г.) воды питьевого и хозбытового назначения в сети ВС ЗАТО Железногорск  (показатели среднесуточные)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Потери | 8 838 | 9 717 | 10 476 | 10 476 | 10 476 | 10 371 | 10 372 | 10 372 | 10 378 | 10 378 | 10 378 | 10 378 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 11 010 | 10 842 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Потери | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 66 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Потери | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Потери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Потери | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Потери | 9 130 | 10 009 | 10 766 | 10 766 | 10 766 | 10 661 | 10 649 | 10 648 | 10 655 | 10 655 | 10 655 | 10 669 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 11 286 | 11 118 |

Таблица 62* – Сведения о фактических (2024г.) и перспективных потерях (до 2040г.) воды питьевого и хозбытового назначения в сети ВС ЗАТО Железногорск  (показатели в сутки наибольшего водопотребления)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Потери | 9 722 | 10 689 | 11 524 | 11 524 | 11 524 | 11 408 | 11 409 | 11 409 | 11 416 | 11 416 | 11 416 | 11 416 | 11 301 | 11 301 | 11 301 | 12 111 | 11 926 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Потери | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 72 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Потери | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Потери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Потери | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Потери | 10 043 | 11 010 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 727 | 11 714 | 11 713 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 736 | 11 605 | 11 605 | 11 605 | 12 415 | 12 230 |

Таблица 63* – Сведения о фактических (2024г.) и перспективных потерях (до 2040г.) воды питьевого и хозбытового назначения в сети ВС ЗАТО Железногорск  (показатели в час максимального водопотребления)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Потери | 512 | 563 | 607 | 607 | 607 | 601 | 601 | 601 | 602 | 602 | 602 | 602 | 596 | 596 | 596 | 638 | 629 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Потери | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Потери | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Потери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Потери | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Потери | 529 | 580 | 624 | 624 | 624 | 618 | 617 | 617 | 618 | 618 | 618 | 619 | 612 | 612 | 612 | 654 | 645 |

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Фактический (2024г.) и перспективный баланс (до 2040г.) в сети водоснабжения ЗАТО Железногорск (годовые, среднесуточные, в сутки наибольшего водопотребления, в час максимального водопотребления) приведены в таблицах 64 - 67

Таблица 64* – Фактический (2024г.) и перспективный баланс (до 2040г.) в сети водоснабжения ЗАТО Железногорск (показатели годовые)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Добыча воды | 12 231 371 | 13 447 494 | 14 498 159 | 14 498 159 | 14 498 159 | 14 458 438 | 14 459 470 | 14 459 470 | 14 468 751 | 14 468 751 | 14 468 751 | 14 468 751 | 14 429 219 | 14 429 219 | 14 429 219 | 15 463 678 | 15 400 561 |
|  |  | Технолог. нужды | 371 058 | 407 951 | 439 824 | 439 824 | 439 824 | 438 619 | 438 650 | 438 650 | 438 932 | 438 932 | 438 932 | 438 932 | 437 733 | 437 733 | 437 733 | 469 115 | 467 200 |
|  |  | Подача в сеть | 11 860 313 | 13 039 544 | 14 058 335 | 14 058 335 | 14 058 335 | 14 019 819 | 14 020 819 | 14 020 819 | 14 029 819 | 14 029 819 | 14 029 819 | 14 029 819 | 13 991 486 | 13 991 486 | 13 991 486 | 14 994 563 | 14 933 361 |
|  |  | Потери в сети | 3 226 005 | 3 546 756 | 3 823 867 | 3 823 867 | 3 823 867 | 3 785 351 | 3 785 621 | 3 785 621 | 3 788 051 | 3 788 051 | 3 788 051 | 3 788 051 | 3 749 718 | 3 749 718 | 3 749 718 | 4 018 543 | 3 957 341 |
|  |  | Реализация | 8 634 308 | 9 492 788 | 10 234 468 | 10 234 468 | 10 234 468 | 10 234 468 | 10 235 198 | 10 235 198 | 10 241 768 | 10 241 768 | 10 241 768 | 10 241 768 | 10 241 768 | 10 241 768 | 10 241 768 | 10 976 020 | 10 976 020 |
|  |  | Население | 6 348 278 | 7 206 758 | 7 948 438 | 7 948 438 | 7 948 438 | 7 948 438 | 7 948 438 | 7 948 438 | 7 955 008 | 7 955 008 | 7 955 008 | 7 955 008 | 7 955 008 | 7 955 008 | 7 955 008 | 8 609 636 | 8 609 636 |
|  |  | Бюджет | 374 077 | 374 077 | 374 077 | 374 077 | 374 077 | 374 077 | 374 442 | 374 442 | 374 442 | 374 442 | 374 442 | 374 442 | 374 442 | 374 442 | 374 442 | 385 630 | 385 630 |
|  |  | Прочие | 1 911 952 | 1 911 952 | 1 911 952 | 1 911 952 | 1 911 952 | 1 911 952 | 1 912 317 | 1 912 317 | 1 912 317 | 1 912 317 | 1 912 317 | 1 912 317 | 1 912 317 | 1 912 317 | 1 912 317 | 1 980 755 | 1 980 755 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Добыча воды | 59 765 | 59 765 | 59 765 | 59 765 | 59 765 | 59 765 | 55 168 | 55 168 | 55 168 | 55 168 | 55 168 | 69 365 | 64 411 | 64 411 | 64 411 | 64 411 | 64 411 |
|  |  | Технолог. нужды | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 777 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
|  |  | Подача в сеть | 59 096 | 59 096 | 59 096 | 59 096 | 59 096 | 59 096 | 54 550 | 54 550 | 54 550 | 54 550 | 54 550 | 68 588 | 63 689 | 63 689 | 63 689 | 63 689 | 63 689 |
|  |  | Потери в сети | 23 638 | 23 638 | 23 638 | 23 638 | 23 638 | 23 638 | 19 093 | 19 093 | 19 093 | 19 093 | 19 093 | 24 006 | 19 107 | 19 107 | 19 107 | 19 107 | 19 107 |
|  |  | Реализация | 35 458 | 35 458 | 35 458 | 35 458 | 35 458 | 35 458 | 35 458 | 35 458 | 35 458 | 35 458 | 35 458 | 44 583 | 44 583 | 44 583 | 44 583 | 44 583 | 44 583 |
|  |  | Население | 27 588 | 27 588 | 27 588 | 27 588 | 27 588 | 27 588 | 27 588 | 27 588 | 27 588 | 27 588 | 27 588 | 36 713 | 36 713 | 36 713 | 36 713 | 36 713 | 36 713 |
|  |  | Бюджет | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
|  |  | Прочие | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Добыча воды | 45 157 | 45 157 | 44 197 | 44 197 | 44 197 | 44 197 | 44 197 | 43 731 | 43 731 | 43 731 | 43 731 | 55 270 | 54 694 | 54 694 | 54 694 | 54 694 | 54 694 |
|  |  | Технолог. нужды | 7 566 | 7 566 | 7 405 | 7 405 | 7 405 | 7 405 | 7 405 | 7 327 | 7 327 | 7 327 | 7 327 | 9 260 | 9 164 | 9 164 | 9 164 | 9 164 | 9 164 |
|  |  | Подача в сеть | 37 591 | 37 591 | 36 791 | 36 791 | 36 791 | 36 791 | 36 791 | 36 404 | 36 404 | 36 404 | 36 404 | 46 009 | 45 530 | 45 530 | 45 530 | 45 530 | 45 530 |
|  |  | Потери в сети | 3 007 | 3 007 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 2 300 | 1 821 | 1 821 | 1 821 | 1 821 | 1 821 |
|  |  | Реализация | 34 584 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | 43 709 | 43 709 | 43 709 | 43 709 | 43 709 | 43 709 |
|  |  | Население | 21 554 | 21 554 | 21 554 | 21 554 | 21 554 | 21 554 | 21 554 | 21 554 | 21 554 | 21 554 | 21 554 | 30 679 | 30 679 | 30 679 | 30 679 | 30 679 | 30 679 |
|  |  | Бюджет | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|  |  | Прочие | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 12 790 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Добыча воды | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 |
|  |  | Технолог. нужды | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
|  |  | Подача в сеть | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 |
|  |  | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 | 22 180 |
|  |  | Население | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 | 11 630 |
|  |  | Бюджет | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 |
|  |  | Прочие | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «добыча воды» | Добыча воды | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 |
|  |  | Технолог. нужды | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 | 373 180 |
|  |  | Подача в сеть поселка и другим потребителям | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 622 600 |
| 6 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Получено в сеть п. Подгорный | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 | 575 244 |
|  |  | Потери в сети | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 | 79 959 |
|  |  | Реализация | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 | 490 888 |
|  |  | Население | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 | 156 905 |
|  |  | Бюджет | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 | 18 178 |
|  |  | Прочие | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 | 315805 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Добыча воды | 13 355 091 | 14 571 215 | 15 620 919 | 15 620 919 | 15 620 919 | 15 581 198 | 15 577 632 | 15 577 166 | 15 586 448 | 15 586 448 | 15 586 448 | 15 612 184 | 15 567 121 | 15 567 121 | 15 567 121 | 16 601 580 | 16 538 463 |
|  |  | Техн. нужды | 753 311 | 790 204 | 821 916 | 821 916 | 821 916 | 820 711 | 820 691 | 820 613 | 820 895 | 820 895 | 820 895 | 822 987 | 821 636 | 821 636 | 821 636 | 853 018 | 851 103 |
|  |  | подача в сеть | 12 601 780 | 13 781 011 | 14 799 002 | 14 799 002 | 14 799 002 | 14 760 486 | 14 756 941 | 14 756 553 | 14 765 553 | 14 765 553 | 14 765 553 | 14 789 197 | 14 745 486 | 14 745 486 | 14 745 486 | 15 748 563 | 15 687 360 |
|  |  | Потери в сети | 3 332 610 | 3 653 361 | 3 929 672 | 3 929 672 | 3 929 672 | 3 891 156 | 3 886 880 | 3 886 493 | 3 888 923 | 3 888 923 | 3 888 923 | 3 894 317 | 3 850 605 | 3 850 605 | 3 850 605 | 4 119 430 | 4 058 228 |
|  |  | Реализация | 9 221 814 | 10 080 294 | 10 821 974 | 10 821 974 | 10 821 974 | 10 821 974 | 10 822 704 | 10 822 704 | 10 829 274 | 10 829 274 | 10 829 274 | 10 847 524 | 10 847 524 | 10 847 524 | 10 847 524 | 11 581 777 | 11 581 777 |
|  |  | Население | 6 409 050 | 7 267 530 | 8 009 210 | 8 009 210 | 8 009 210 | 8 009 210 | 8 009 210 | 8 009 210 | 8 015 780 | 8 015 780 | 8 015 780 | 8 034 030 | 8 034 030 | 8 034 030 | 8 034 030 | 8 688 657 | 8 688 657 |
|  |  | Бюджет | 387 257 | 387 257 | 387 257 | 387 257 | 387 257 | 387 257 | 387 622 | 387 622 | 387 622 | 387 622 | 387 622 | 387 622 | 387 622 | 387 622 | 387 622 | 398 810 | 398 810 |
|  |  | Прочие | 1 930 222 | 1 930 222 | 1 930 222 | 1 930 222 | 1 930 222 | 1 930 222 | 1 930 587 | 1 930 587 | 1 930 587 | 1 930 587 | 1 930 587 | 1 930 587 | 1 930 587 | 1 930 587 | 1 930 587 | 1 999 025 | 1 999 025 |

Таблица 65* – Фактический (2024г.) и перспективный баланс (до 2040г.) в сети водоснабжения ЗАТО Железногорск (показатели среднесуточные)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Добыча воды | 33 511 | 36 842 | 39 721 | 39 721 | 39 721 | 39 612 | 39 615 | 39 615 | 39 640 | 39 640 | 39 640 | 39 640 | 39 532 | 39 532 | 39 532 | 42 366 | 42 193 |
|  |  | Технолог. нужды | 1 017 | 1 118 | 1 205 | 1 205,00 ₽ | 1 205 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 203 | 1 203 | 1 203 | 1 203 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 285 | 1 280 |
|  |  | Подача в сеть | 32 494 | 35 725 | 38 516 | 38 516 | 38 516 | 38 410 | 38 413 | 38 413 | 38 438 | 38 438 | 38 438 | 38 438 | 38 333 | 38 333 | 38 333 | 41 081 | 40 913 |
|  |  | Потери в сети | 8 838 | 9 717 | 10 476 | 10 476 | 10 476 | 10 371 | 10 372 | 10 372 | 10 378 | 10 378 | 10 378 | 10 378 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 11 010 | 10 842 |
|  |  | Реализация | 23 656 | 26 008 | 28 040 | 28 040 | 28 040 | 28 040 | 28 042 | 28 042 | 28 060 | 28 060 | 28 060 | 28 060 | 28 060 | 28 060 | 28 060 | 30 071 | 30 071 |
|  |  | Население | 17 393 | 19 745 | 21 777 | 21 777 | 21 777 | 21 777 | 21 777 | 21 777 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 21 795 | 23 588 | 23 588 |
|  |  | Бюджет | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 057 | 1 057 |
|  |  | Прочие | 5 238 | 5 238 | 5 238 | 5 238 | 5 238 | 5 238 | 5 239 | 5 239 | 5 239 | 5 239 | 5 239 | 5 239 | 5 239 | 5 239 | 5 239 | 5 427 | 5 427 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Добыча воды | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 190 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
|  |  | Технолог. нужды | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Подача в сеть | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 188 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
|  |  | Потери в сети | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 66 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
|  |  | Реализация | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
|  |  | Население | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
|  |  | Бюджет | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | Прочие | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Добыча воды | 124 | 124 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  | Технолог. нужды | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | Подача в сеть | 103 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  |  | Потери в сети | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Реализация | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | Население | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|  |  | Бюджет | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | Прочие | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Добыча воды | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  |  | Технолог. нужды | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Подача в сеть | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  |  | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  |  | Население | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  |  | Бюджет | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  | Прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «добыча воды» | Добыча воды | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 |
|  |  | Технолог. нужды | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 |
|  |  | Подача в сеть поселка и другим потребителям | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 |
| 6 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Получено в сеть п. Подгорный | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 |
|  |  | Потери в сети | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
|  |  | Реализация | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 |
|  |  | Население | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
|  |  | Бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Прочие | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Добыча воды | 36 589 | 39 921 | 42 797 | 42 797 | 42 797 | 42 688 | 42 678 | 42 677 | 42 703 | 42 703 | 42 703 | 42 773 | 42 650 | 42 650 | 42 650 | 45 484 | 45 311 |
|  |  | Техн. нужды | 2 064 | 2 165 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 249 | 2 248 | 2 248 | 2 249 | 2 249 | 2 249 | 2 255 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 337 | 2 332 |
|  |  | подача в сеть | 34 525 | 37 756 | 40 545 | 40 545 | 40 545 | 40 440 | 40 430 | 40 429 | 40 454 | 40 454 | 40 454 | 40 518 | 40 399 | 40 399 | 40 399 | 43 147 | 42 979 |
|  |  | Потери в сети | 9 130 | 10 009 | 10 766 | 10 766 | 10 766 | 10 661 | 10 649 | 10 648 | 10 655 | 10 655 | 10 655 | 10 669 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 11 286 | 11 118 |
|  |  | Реализация | 25 253 | 27 605 | 29 637 | 29 637 | 29 637 | 29 637 | 29 639 | 29 639 | 29 657 | 29 657 | 29 657 | 29 707 | 29 707 | 29 707 | 29 707 | 31 719 | 31 719 |
|  |  | Население | 17 989 | 20 341 | 22 373 | 22 373 | 22 373 | 22 373 | 22 373 | 22 373 | 22 391 | 22 391 | 22 391 | 22 441 | 22 441 | 22 441 | 22 441 | 24 234 | 24 234 |
|  |  | Бюджет | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 142 | 1 142 |
|  |  | Прочие | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | 6 154 | 6 154 | 6 154 | 6 154 | 6 154 | 6 154 | 6 154 | 6 154 | 6 154 | 6 342 | 6 342 |

Таблица 66* – Фактический (2024г.) и перспективный баланс (до 2040г.) в сети водоснабжения ЗАТО Железногорск (показатели в сутки наибольшего водопотребления)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Добыча воды | 36 862 | 40 527 | 43 693 | 43 693 | 43 693 | 43 573 | 43 576 | 43 576 | 43 604 | 43 604 | 43 604 | 43 604 | 43 485 | 43 485 | 43 485 | 46 603 | 46 413 |
|  |  | Технолог. нужды | 1 118 | 1 229 | 1 325 | 1 325 | 1 325 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 414 | 1 408 |
|  |  | Подача в сеть | 35 743 | 39 297 | 42 368 | 42 368 | 42 368 | 42 252 | 42 255 | 42 255 | 42 282 | 42 282 | 42 282 | 42 282 | 42 166 | 42 166 | 42 166 | 45 189 | 45 005 |
|  |  | Потери в сети | 9 722 | 10 689 | 11 524 | 11 524 | 11 524 | 11 408 | 11 409 | 11 409 | 11 416 | 11 416 | 11 416 | 11 416 | 11 301 | 11 301 | 11 301 | 12 111 | 11 926 |
|  |  | Реализация | 26 021 | 28 608 | 30 844 | 30 844 | 30 844 | 30 844 | 30 846 | 30 846 | 30 866 | 30 866 | 30 866 | 30 866 | 30 866 | 30 866 | 30 866 | 33 078 | 33 078 |
|  |  | Население | 19 132 | 21 719 | 23 954 | 23 954 | 23 954 | 23 954 | 23 954 | 23 954 | 23 974 | 23 974 | 23 974 | 23 974 | 23 974 | 23 974 | 23 974 | 25 947 | 25 947 |
|  |  | Бюджет | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 162 | 1 162 |
|  |  | Прочие | 5 762 | 5 762 | 5 762 | 5 762 | 5 762 | 5 762 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 969 | 5 969 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Добыча воды | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 209 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
|  |  | Технолог. нужды | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Подача в сеть | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 207 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
|  |  | Потери в сети | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 72 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  |  | Реализация | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
|  |  | Население | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
|  |  | Бюджет | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | Прочие | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Добыча воды | 136 | 136 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 167 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
|  |  | Технолог. нужды | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  |  | Подача в сеть | 113 | 113 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 139 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
|  |  | Потери в сети | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Реализация | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
|  |  | Население | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|  |  | Бюджет | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | Прочие | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Добыча воды | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  |  | Технолог. нужды | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Подача в сеть | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
|  |  | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
|  |  | Население | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  |  | Бюджет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  |  | Прочие | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «добыча воды» | Добыча воды | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 |
|  |  | Технолог. нужды | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
|  |  | Подача в сеть поселка и другим потребителям | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 |
| 6 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Получено в сеть п. Подгорный | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 1 734 |
|  |  | Потери в сети | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
|  |  | Реализация | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 |
|  |  | Население | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
|  |  | Бюджет | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  | Прочие | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Добыча воды | 40 248 | 43 913 | 47 077 | 47 077 | 47 077 | 46 957 | 46 946 | 46 945 | 46 973 | 46 973 | 46 973 | 47 050 | 46 915 | 46 915 | 46 915 | 50 032 | 49 842 |
|  |  | Техн. нужды | 2 270 | 2 381 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 480 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 571 | 2 565 |
|  |  | подача в сеть | 37 978 | 41 532 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 44 484 | 44 473 | 44 472 | 44 499 | 44 499 | 44 499 | 44 570 | 44 438 | 44 438 | 44 438 | 47 461 | 47 277 |
|  |  | Потери в сети | 10 043 | 11 010 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 727 | 11 714 | 11 713 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 736 | 11 605 | 11 605 | 11 605 | 12 415 | 12 230 |
|  |  | Реализация | 27 779 | 30 366 | 32 601 | 32 601 | 32 601 | 32 601 | 32 603 | 32 603 | 32 623 | 32 623 | 32 623 | 32 678 | 32 678 | 32 678 | 32 678 | 34 891 | 34 891 |
|  |  | Население | 19 788 | 22 375 | 24 610 | 24 610 | 24 610 | 24 610 | 24 610 | 24 610 | 24 630 | 24 630 | 24 630 | 24 685 | 24 685 | 24 685 | 24 685 | 26 658 | 26 658 |
|  |  | Бюджет | 1 222 | 1 222 | 1 222 | 1 222 | 1 222 | 1 222 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 257 | 1 257 |
|  |  | Прочие | 6 769 | 6 769 | 6 769 | 6 769 | 6 769 | 6 769 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 976 | 6 976 |

Таблица 67* – Фактический (2024г.) и перспективный баланс (до 2040г.) в сети водоснабжения ЗАТО Железногорск (показатели в час максимального водопотребления)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Добыча воды | 1 943 | 2 136 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 297 | 2 297 | 2 297 | 2 298 | 2 298 | 2 298 | 2 298 | 2 292 | 2 292 | 2 292 | 2 456 | 2 446 |
|  |  | Технолог. нужды | 59 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 74 |
|  |  | Подача в сеть | 1 884 | 2 071 | 2 233 | 2 233 | 2 233 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 382 | 2 372 |
|  |  | Потери в сети | 512 | 563 | 607 | 607 | 607 | 601 | 601 | 601 | 602 | 602 | 602 | 602 | 596 | 596 | 596 | 638 | 629 |
|  |  | Реализация | 1 372 | 1 508 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 744 | 1 744 |
|  |  | Население | 1 008 | 1 145 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 368 | 1 368 |
|  |  | Бюджет | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 |
|  |  | Прочие | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 315 | 315 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Добыча воды | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Технолог. нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Подача в сеть | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Потери в сети | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Реализация | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | Население | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Бюджет | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | Прочие | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Добыча воды | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | Технолог. нужды | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Подача в сеть | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | Потери в сети | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Реализация | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | Население | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Бюджет | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Прочие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Добыча воды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Технолог. нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Подача в сеть | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Население | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Бюджет | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Прочие | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «добыча воды» | Добыча воды | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  |  | Технолог. нужды | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|  |  | Подача в сеть поселка и другим потребителям | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 6 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Получено в сеть п. Подгорный | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  |  | Потери в сети | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | Реализация | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  |  | Население | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | Бюджет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Прочие | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Добыча воды | 2 121 | 2 315 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 475 | 2 474 | 2 474 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 480 | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 2 637 | 2 627 |
|  |  | Техн. нужды | 120 | 126 | 131 | 131 | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 135 | 135 |
|  |  | подача в сеть | 2 002 | 2 189 | 2 351 | 2 351 | 2 351 | 2 345 | 2 344 | 2 344 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 349 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 502 | 2 492 |
|  |  | Потери в сети | 529 | 580 | 624 | 624 | 624 | 618 | 617 | 617 | 618 | 618 | 618 | 619 | 612 | 612 | 612 | 654 | 645 |
|  |  | Реализация | 1 464 | 1 601 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 839 | 1 839 |
|  |  | Население | 1 043 | 1 179 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 301 | 1 301 | 1 301 | 1 301 | 1 405 | 1 405 |
|  |  | Бюджет | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 |
|  |  | Прочие | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 368 | 368 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Анализ перспективных (до 2040г.) резервов и дефицитов производственных мощностей в технологических зонах системы водоснабжения  ЗАТО Железногорск по всем показателям (годовым, среднесуточным, максимально суточным и максимально часовым) приведен в таблицах 68-71.

Таблица 68* – Анализ перспективных (до 2040г.) резервов и дефицитов обеспечения потребителей водой  в технологических зонах ВЗУ ЗАТО Железногорск (Годовые показатели, м3/год)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Располагаемая мощность ВЗУ | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 | 23 168 000 |  |
|  |  | Добыча воды | 12 231 371 | 13 447 494 | 14 498 159 | 14 498 159 | 14 498 159 | 14 458 438 | 14 459 470 | 14 459 470 | 14 468 751 | 14 468 751 | 14 468 751 | 14 468 751 | 14 429 219 | 14 429 219 | 14 429 219 | 15 463 678 | 15 400 561 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 10 936 629 | 9 720 506 | 8 669 841 | 8 669 841 | 8 669 841 | 8 709 562 | 8 708 530 | 8 708 530 | 8 699 249 | 8 699 249 | 8 699 249 | 8 699 249 | 8 738 781 | 8 738 781 | 8 738 781 | 7 704 322 | 7 767 439 |  |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Располагаемая мощность ВЗУ | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 | 107 970 |  |
|  |  | Добыча воды | 59 765 | 59 765 | 59 765 | 59 765 | 59 765 | 59 765 | 55 168 | 55 168 | 55 168 | 55 168 | 55 168 | 69 365 | 64 411 | 64 411 | 64 411 | 64 411 | 64 411 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 48 205 | 48 205 | 48 205 | 48 205 | 48 205 | 48 205 | 52 802 | 52 802 | 52 802 | 52 802 | 52 802 | 38 605 | 43 559 | 43 559 | 43 559 | 43 559 | 43 559 |  |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Располагаемая мощность ВЗУ | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 | 91 500 |  |
|  |  | Добыча воды | 45 157 | 45 157 | 44 197 | 44 197 | 44 197 | 44 197 | 44 197 | 43 731 | 43 731 | 43 731 | 43 731 | 55 270 | 54 694 | 54 694 | 54 694 | 54 694 | 54 694 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 46 343 | 46 343 | 47 303 | 47 303 | 47 303 | 47 303 | 47 303 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | 47 769 | 36 230 | 36 806 | 36 806 | 36 806 | 36 806 | 36 806 |  |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Располагаемая мощность ВЗУ | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 67 710 |  |
|  |  | Добыча воды | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 | 23 018 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 | 44 692 |  |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «добыча воды» | Располагаемая мощность ВЗУ | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 | 4 794 600 |  |
|  |  | Добыча воды | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 | 995 780 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 | 3 798 820 |  |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Располагаемая мощность ВЗУ | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 | 28 229 780 |  |
|  |  | Добыча воды | 13 355 091 | 14 571 215 | 15 620 919 | 15 620 919 | 15 620 919 | 15 581 198 | 15 577 632 | 15 577 166 | 15 586 448 | 15 586 448 | 15 586 448 | 15 612 184 | 15 567 121 | 15 567 121 | 15 567 121 | 16 601 580 | 16 538 463 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 14 874 689 | 13 658 565 | 12 608 861 | 12 608 861 | 12 608 861 | 12 648 582 | 12 652 148 | 12 652 614 | 12 643 332 | 12 643 332 | 12 643 332 | 12 617 596 | 12 662 659 | 12 662 659 | 12 662 659 | 11 628 200 | 11 691 317 |  |

Таблица 69* – Анализ перспективных (до 2040г.) резервов и дефицитов обеспечения потребителей водой  в технологических зонах ВЗУ ЗАТО Железногорск (Среднесуточные показатели, м3/сут)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Располагаемая мощность ВЗУ | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 |  |
|  |  | Добыча воды | 33 511 | 36 842 | 39 721 | 39 721 | 39 721 | 39 612 | 39 615 | 39 615 | 39 640 | 39 640 | 39 640 | 39 640 | 39 532 | 39 532 | 39 532 | 42 366 | 42 193 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 29 963 | 26 632 | 23 753 | 23 753 | 23 753 | 23 862 | 23 859 | 23 859 | 23 834 | 23 834 | 23 834 | 23 834 | 23 942 | 23 942 | 23 942 | 21 108 | 21 281 |  |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Располагаемая мощность ВЗУ | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |  |
|  |  | Добыча воды | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 190 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |
|  |  | (+)Резерв/(-)дефицит | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 106 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |  |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Располагаемая мощность ВЗУ | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |  |
|  |  | Добыча воды | 124 | 124 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |  |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Располагаемая мощность ВЗУ | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |  |
|  |  | Добыча воды | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |  |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «добыча воды» | Располагаемая мощность ВЗУ | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 |  |
|  |  | Добыча воды | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 10 408 |  |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Располагаемая мощность ВЗУ | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 |  |
|  |  | Добыча воды | 36 589 | 39 921 | 42 797 | 42 797 | 42 797 | 42 688 | 42 678 | 42 677 | 42 703 | 42 703 | 42 703 | 42 773 | 42 650 | 42 650 | 42 650 | 45 484 | 45 311 |  |
|  |  | (+)Резерв/(-)дефицит | 40 753 | 37 421 | 34 545 | 34 545 | 34 545 | 34 654 | 34 663 | 34 665 | 34 639 | 34 639 | 34 639 | 34 569 | 34 692 | 34 692 | 34 692 | 31 858 | 32 031 |  |

Таблица 670* – Анализ перспективных (до 2040г.) резервов и дефицитов обеспечения потребителей водой  в технологических зонах ВЗУ ЗАТО Железногорск (Показатели в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Располагаемая мощность ВЗУ | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 | 63 474 |  |
|  |  | Добыча воды | 36 862 | 40 527 | 43 693 | 43 693 | 43 693 | 43 573 | 43 576 | 43 576 | 43 604 | 43 604 | 43 604 | 43 604 | 43 485 | 43 485 | 43 485 | 46 603 | 46 413 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 26 612 | 22 947 | 19 781 | 19 781 | 19 781 | 19 901 | 19 897 | 19 897 | 19 870 | 19 870 | 19 870 | 19 870 | 19 989 | 19 989 | 19 989 | 16 871 | 17 061 |  |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Располагаемая мощность ВЗУ | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |  |
|  |  | Добыча воды | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 209 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |  |
|  |  | (+)Резерв/(-)дефицит | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 87 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |  |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Располагаемая мощность ВЗУ | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |  |
|  |  | Добыча воды | 136 | 136 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 167 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 115 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |  |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Располагаемая мощность ВЗУ | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |  |
|  |  | Добыча воды | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «добыча воды» | Располагаемая мощность ВЗУ | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 | 13 136 |  |
|  |  | Добыча воды | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 |  |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Располагаемая мощность ВЗУ | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 | 77 342 |  |
|  |  | Добыча воды | 40 248 | 43 913 | 47 077 | 47 077 | 47 077 | 46 957 | 46 946 | 46 945 | 46 973 | 46 973 | 46 973 | 47 050 | 46 915 | 46 915 | 46 915 | 50 032 | 49 842 |  |
|  |  | (+)Резерв/(-)дефицит | 37 094 | 33 429 | 30 265 | 30 265 | 30 265 | 30 385 | 30 396 | 30 397 | 30 369 | 30 369 | 30 369 | 30 291 | 30 427 | 30 427 | 30 427 | 27 310 | 27 500 |  |

Таблица 71* – Анализ перспективных (до 2040г.) резервов и дефицитов обеспечения потребителей водой  в технологических зонах ВЗУ ЗАТО Железногорск (Показатели в час масимального водопотребления, м3/сут)

| № п/п | Технологическая зона | Наименование тех. процесса | Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Располагаемая мощность ВЗУ | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 |  |
|  |  | Добыча воды | 1 943 | 2 136 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 297 | 2 297 | 2 297 | 2 298 | 2 298 | 2 298 | 2 298 | 2 292 | 2 292 | 2 292 | 2 456 | 2 446 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 702 | 509 | 342 | 342 | 342 | 348 | 348 | 348 | 346 | 346 | 346 | 346 | 353 | 353 | 353 | 188 | 198 |  |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Располагаемая мощность ВЗУ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  |  | Добыча воды | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Располагаемая мощность ВЗУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | Добыча воды | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Располагаемая мощность ВЗУ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  | Добыча воды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «добыча воды» | Располагаемая мощность ВЗУ | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |  |
|  |  | Добыча воды | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |
|  |  | (+)Резерв / (-)дефицит | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |  |
| Итого ЗАТО Железногорск |  | Располагаемая мощность ВЗУ | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 | 3 223 |  |
|  |  | Добыча воды | 2 121 | 2 315 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 475 | 2 474 | 2 474 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 480 | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 2 637 | 2 627 |  |
|  |  | (+)Резерв/(-)дефицит | 1 101 | 908 | 741 | 741 | 741 | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 | 743 | 750 | 750 | 750 | 585 | 595 |  |

Каждая технологическая зона ВС  ЗАТО Железногорск: ВЗУ г. Железногорск;  ВЗУ п. Новый Путь; ВЗУ п. Тартат; ВЗУ д. Шивера; ВЗУ п. Подгорный «добыча воды» обладает достаточным резервом мощности и в результате присоединения объектов перспективного строительства к системе водоснабжения в технологической зонах  дефицита мощности не будет.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности».

Критерием наделения статусом гарантирующей организации в каждой зоне централизованного водоснабжения служит наибольшее количество присоединенных абонентов к сетям соответствующей организации.

Критерии единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения, согласно которым сединой теплоснабжающей организации соответствует ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

В ЗАТО Железногорск на основании:

1).  Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.08.2019г. № 1704 статусом гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделены:

- ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с зоной деятельности на территории – г. Железногорска, п. Новый Путь, п. Тартат, д. Шивера;

- МП «ЖКХ» с зоной деятельности на территории –п. Подгорный.

2).  Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.08.2019г. № 1618 статус единой теплоснабжающей организации присвоен обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»:

Основные мероприятия в централизованных системах водоснабжения направлены:

- поддержание эксплуатирующей организацией текущего состояния установленного оборудования, зданий,  сооружений и проложенных трубопроводов в работоспособном состояние (мероприятия определяются программой текущего и капитального ремонта);

- своевременная реконструкция или замена оборудования, зданий, сооружений и проложенных трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации и/или физически и морально устаревшие на основе применения современных наилучших доступных технологий (мероприятия определяется инвестиционной программой);

- строительство новых сооружений, сетей и установка необходимого оборудования для присоединения объектов капитального строительства перспективной застройки (мероприятия определяются генеральным планом и настоящим документом).

Для реализации сценария развития систем водоснабжения ЗАТО Железногорск потребуется выполнение мероприятий:

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

- Таблица 72. Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации, капитальному ремонту объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/ п | Наименование | Стоимость, тыс. руб в текущих ценах без НДС | Период реализации мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Реконструкция сооружений скважины № 241 с установкой системы обеззараживания воды, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Водная 1А | 5 699,71 | 0,00 | 0,00 | 564,11 | 5 135,60 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция водозаборного сооружения с установкой системы по обеззараживанию воды, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, зд 25, станция очистки | 2 703,34 | 0,00 | 272,08 | 2 431,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Капитальный ремонт сети Ду200, Ду150 по ул.Комсомольская от ВК-2 до т.А в районе Комсомольская, 47, Красноярский край, ЗАТО Железногорск (протяженностью 1410 м.) | 27 220,00 | 0,00 | 0,00 | 27 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода Ду150 от ВК-4 до ВК-4ПГ по ул. Красноярская, 15а и от ВК-6ПГ до ВК-1 по ул.Красноярская, 15. ЗАТО Железногорск (протяженностью 421 м.) | 6 701,00 | 0,00 | 6 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Капитальный ремонт участка водопровода Ду400 от ВК-10 до ВК-76, расположенных в районе жилого дома по пр. Курчатова, 36 (протяженностью 130 м.) | 6 111,00 | 5 019,00 | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Капитальный ремонт участка водопровода Ду400 от ВК-76, расположенных в районе жилого дома по пр. Курчатова, 36 (протяженностью 600 м.) | 28 204,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 204,62 |
| 7 | Капитальный ремонт участка водовода Ду400 от МК11 до ВК-12 ЗАТО Железногорск (протяженностью 135 м.) | 2 972,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода Ду150 от ВК-8, расположенного в районе жилого дома по ул. Парковая, 16 до ВК/ПГ-9 (протяженностью 191 м.) | 4 579,63 | 0,00 | 4 579,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Капитальный ремонт водопровода от ВК у д/с № 37 по ул.Свердлова, 5а до ВК у д/с по ул. Октябрьская, 44 и на ввода на д/с № 18, 19, 20, 21. ЗАТО Железногорск, (протяженностью 221 м.) | 2 885,00 | 0,00 | 2 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Капитальный ремонт водопровода Ду75 от ТВК-9 до ТВК-5 в районе ж/д ул.Новоселов, 5, Красноярский край, ЗАТО Железногорск ,п.Додоново (протяженностью 137 м.) | 3 121,36 | 0,00 | 3 121,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода Ду150 от ВК/ПГ на перекрестке ул. Белорусская-Госпитальная до ВК/ПГ на перекрестке ул. Белорусская-Мичурина м/р Первомайский, ЗАТО Железногорск (протяженность 135 м) | 2 473,00 | 2 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Капитальный ремонт водопровода Ду150 от ВК/ПГ на перекрестке ул. Белорусская-Мичурина м/р Первомайский . ЗАТО Железногорск (протяженность 600 м) | 15 074,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 074,65 |
| 13 | Капитальный ремонт водопровода Ду150 от ВК-26 по ул. Поселковая 26 до ВК-30 по ул. Поселковая, 30 м/р Первомайский г. Железногорск ЗАТО (протяженность 190 м) | 4 893,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Капитальный ремонт водопровода Ду150 от ВК-59 ул.Поселковый пр.,25 до ВК (ПГ) территория завода "КРАСПАН" ул.Красноярская, 80Б, ЗАТО Железногорск (протяженностью 692 м.) | 16 362,17 | 0,00 | 16 362,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Капитальный ремонт водопровода Ду150 от ВК9058 до КВ3 по ул. Береговая пос. Тартат протяженностью 434 м.) | 10 117,19 | 0,00 | 0,00 | 10 117,19 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Капитальный ремонт водопровода Ду150 от КВ3 по ул. Береговая пос. Тартат протяженностью 417 м.) | 10 481,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 481,08 |
| 17 | Капитальный ремонт водопровода Ду200 от ВК-48 по ул. Свердлова до ВК-31 по ул. Парковая. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск (протяженностью 920 м.) | 18 302,39 | 5 672,18 | 12 630,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Капитальный ремонт водовода Ду 400 от КП-7 (ВК-1) ГВС до ВК-7 по пр. Курчатова Красноярский край, ЗАТО Железногорск, (протяженностью 4420 м.). | 143 051,82 | 0,00 | 18 448,04 | 32 944,73 | 42 077,15 | 49 581,90 |
| 19 | Капитальный ремонт левого водовода Ду 400 от ВК-4 в районе здания по ул. Горького, 56 до т.А в районе здания по ул. Горького, 46А Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск (протяженность 369 м.). | 10 654,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 654,96 |
| 20 | Реконструкция участка сети холодного водоснабжения от КВ-13 в районе здания по ул. 40 лет Октября, 8 до ВК-9228 в районе здания по ул. 40 лет Октября, 2Б (протяженностью 175 м) изменение диаметра | 3 868,38 | 0,00 | 1 934,19 | 1 934,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Реконструкция участка сети холодного водоснабжения от КВ в районе здания по ул. Куйбышева, 18 до т. «А» в районе здания по ул. Куйбышева, 8 (протяженностью 145 м) изменение диаметра | 3 205,23 | 0,00 | 1 602,61 | 1 602,61 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Реконструкция здания насосной станции в д. Шивера с обустройством площадки для забора сточных вод в автоцистерны для дальнейшей транспортировки до очистных сооружений | 33 960,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 451,73 | 10 508,80 |
| 23 | Капитальный ремонт водопровода Ду300 от ВК-102 в районе пр. Ленинградский, 109 до т"А" в районе ул. Южная, 52, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск. (протяженность 2270 м.). | 60 556,00 | 0,00 | 30 278 | 30 278 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Капитальный ремонт среднего водовода Ду800 (2026, 2027 годы: участок №1 от ВК11 в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 59 до т. А в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 45 протяженностью 681 м.; участок №2 от т. Б до ВК8 в районе ж.д. по пр. Курчатова, 64 протяженностью 160 м; учаcток №3 от т.В в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 29 до т. Г в районе дюкера протяженность 820 м.; 2028 год участок №4 от т.Г в районе дюкера до т.Д в районе КПП3 до т. Е в районе ж.д. по пр. Курчатова, 70 (протяженность 1074 м.), участок №5 т.Ж до ВК9 в районе ГВС по пр. Ленинградский, 100 (протяженностью 456 м) | 160 421,30 | 19 881,65 | 60 329 | 80 211 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 583 619,35 | 33 045,83 | 160 235,29 | 195 167,74 | 70 664,48 | 124 506,01 |

Таблица 73. Мероприятия направленные на строительство новых сооружений, сетей и установка необходимого оборудования для присоединения объектов капитального строительства перспективной застройки к сетям водоснабжения ЗАТО Железногорск.

| № | Адрес объекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| г. Железногорск, п. Додоново |  |  |
| 2в | г. Железногорск, ул. Енисейская (Всего - 60 участка, построено домов - 32) | 2029 |
| 4в | г. Железногорск, мкр. №5, Юго-Запад МКД: ул. Генерала Царевского, 3 шт. 16 эт. ж/д; 5 шт. 7-8-9 эт. ж/д | 2039 |
| 5в | г. Железногорск, мкр. №5, СОШ на 1500 учеников. | 2039 |
| 6в | г. Железногорск, мкр. №5, дет/сад на 300 детей. | 2039 |
| 7в | г. Железногорск, мкр. №5, Торг. Центр. | 2039 |
| 8в | г. Железногорск, мкр. №5, легоатлет. Манеж | 2039 |
| 9в | г. Железногорск, мкр. №5, Досуговый-выстовочный центр | 2039 |
| 10в | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, в границах ул. Шевченко, ул. Сосновая, ул. Объездная, ул. Дачная, ул. Узкоколейная, ИЖС -68 объектов | 2032 |
| 11в | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Административное здание | 2030 |
| 12в | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Склад | 2030 |
| б/н | Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую (нагрузка на ВЗУ г. Железногорск, нагрузка по сети распределенная, перевод в течение 6 лет – проект схемы теплоснабжения ) | 2026 |
| 105в | г. Железногорск, 60м на северо-восток от зд. по ул. Транзитная, 10, здание | 2024 |
| 106в | г. Железногорск, ул. Южная, 37/3, здание | 2024 |
| 107в | г. Железногорск, пр. Горный, 18, ИЖС | 2024 |
| 108в | г. Железногорск, ул. Транзитная, 8/1, ИЖС | 2024 |
| 109в | г. Железногорск, ул. Купеческая, 1, ИЖС | 2024 |
| 110в | г. Железногорск, С/т №54, ул. Луговая, 10, ИЖС | 2024 |
| 111в | г. Железногорск, ул. Южная, 33А/1, ИЖС | 2024 |
| 114в | п. Додоново, 50 м от ж/д по ул. Полевая, 2А, ИЖС | 2024 |
| б/н | г. Железногорск «Строительство сетей водоснабжения для ИЖС мкрн. Заозерный» | 2028-2030 |
| п. Новый Путь |  |  |
| 14в | п. Новый Путь, квартал №17, ул. Мичуринская, ИЖС - 25 объектов | 2035 |
| п. Тартат |  |  |
| 13в | п. Тартат (северо-восточная часть), ул. Западная, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Куйбышева, ИЖС -19 объектов (ЗУ1-ЗУ18, ЗУ20) | 2035 |

Мероприятия в сфере горячего  водоснабжения:

Мероприятия по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую систему теплоснабжения определяются строительством ИТП и ЦТП.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «в случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

При переводе потребителей ГВС с открытой системы  теплоснабжения на закрытую произойдет увеличение нагрузки по холодному водоснабжению в технологической зоне ВЗУ г. Железногорск. Максимальный уровень нагрузки будет равен величине максимального объема подпитки тепловой сети от ТЭЦ – 800 м3/час (расположена в г. Сосновоборск), которая в первую очередь и в основном обусловлена водоотбором потребителями на ГВС. Средний уровень составляет 500 м3/час (4 380 000 м3/год).

На текущую дату подпитка теплосети осуществляется из системы ВС г. Сосновоборск и при переводе на закрытую систему теплоснабжения эти объемы перейдут на ВЗУ г. Железногорск.

Гидравлический расчет существующих систем транспорта питьевой воды в ЗАТО Железногорск  проведен с использованием программно-расчетного комплекса Zulu Hydro. Расчеты показали, что диаметры трубопроводов существующей системы транспорта питьевой воды достаточны для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе и объемов ГВС потребителей по закрытой схеме присоединения с учетом объемов ГВС от перевода потребителей с открытой схемы на закрытую.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Модернизация и развитие систем централизованного водоснабжения определяется соответствием ее состояния по обеспечению присоединенных и присоединяемых перспективных потребителей обеспечивать гарантированно и бесперебойно водой питьевого и хозбытового назначения с качеством, соответствующим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На основе проведённого анализа (сделанного выше) качества воды в контрольных точках сети водоснабжения поселений можно сделать вывод, что системы централизованного водоснабжения во всех поселениях ЗАТО Железногорск обеспечивают потребителей водой установленного качества, предъявляемого к воде питьевого и хозбытового качества, несмотря на то, что вода в некоторых скважинах добывается с показателями не соответствующими нормам СанПиН 1.2.3685-21.

Обеспеченность 100% качества воды в централизованных сетях поселений ЗАТО Железногорск достигается эксплуатирующими организациями за счет постоянного мониторинга качества воды – добываемой, подаваемой в сеть и в контрольных точках сети и технологическими решениями – установленной станцией обезжелезивания в г. Железногорске и путем смешивания воды из разных скважин в других поселений.

Анализ резерва и дефицита мощности, с учетом присоединения  к централизованным сетям водоснабжения ЗАТО Железногорск перспективной нагрузки показал, что   на перспективный период до 2040г. в системе водоснабжения ЗАТО Железногорск дефицита мощности не будет.

На основании результатов анализа качества воды и анализа резерва и дефицита мощности в централизованным сетях водоснабжения ЗАТО Железногорск можно сделать вывод, что состояние источников воды  соответствует  предъявляемым требованиям по качеству и гарантированному обеспечению водой присоединенных и присоединяемых потребителей перспективной застройки на период до 2040г. и решений по обустройству новых источников не требуется.

Мероприятия по реконструкции, модернизации установленных сооружений и оборудования в системе водоснабжения ЗАТО Железногорск в программах ресурсоснабжающих организаций на текущий и перспективный период до 2040г. не предусмотрено. Но вместе с тем наблюдается несоответствие характеристик установленного оборудования в системе водоснабжения и режимов потребления воды:

- на НС 1-го подъема п. Новый Путь установлены насосные агрегаты типа ЭЦВ с производительностью 40м3/час, что является избыточным на текущий и на перспективный период до 2040г.  Потребление в сутки наибольшего водопотребления в 2040г. составит 12,6 м3/час (304 м3/сут);

- на НС 1-го подъема п. Тартат установлены насосные агрегаты типа ЭЦВ с производительностью 40м3/час, что является избыточным на текущий и на перспективный период до 2040г.  Потребление в сутки наибольшего водопотребления в 2040г. составит 7,2 м3/час (173 м3/сут);

- на НС 1-го подъема д. Шевера установлен насосный агрегат типа ЭЦВ с производительностью 25м3/час, что является избыточным на текущий и на перспективный период до 2040г.  Потребление в сутки наибольшего водопотребления в 2040г. составит 2,9 м3/час (69 м3/сут);

При эксплуатации насосных агрегатов с такой производительности в п. Новый Путь, п. Тартат и д. Шивера включение и выключение их происходит часто, что вызывает нагрузку на сети в виде гидравлических ударов. Рекомендуется детальное обследование почасовых режимов потребления в сети и на основе обследования разработать технико-экономическое обоснование на замену насосных агрегатов с применением частотного преобразователя;

- на НС 2-го подъема г. Железногорск установлено 4 насосных агрегата Д-1250/125 с давлением 125 метров, при требуемом напоре в сети водоснабжения – 60 метров. Снижение давления осуществляет дежурный персонал НС 2-го подъема путем постоянного «дросселирования» на задвижках  напорной линии;

Регулировка давления задвижкой вызывает высокий расход электроэнергии и приводит к повышенной нагрузке на сети ВС в виде гидравлических ударов. Рекомендуется детальное обследование почасовых режимов потребления в сети и на основе обследования разработать технико-экономическое обоснование на замену насосных агрегатов с применением частотного преобразователя.

Мероприятия по подключению объектов капитального строительства перспективных застроек к сети ВС заключается в прокладке трубопроводов открытым способом в траншеях или путем использования механизмов для подземной прокладки трубопроводов. Вид прокладки определяется конкретными условиями рельефа и расположенных коммуникаций на пути сооружаемой трассы. Для прокладки трасс рекомендуемые трубы,  изготовленные из материала  ПЭ или ВЧШГ со сроком службы не менее 50 лет.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

По сведениям от ресурсоснабжающих организаций вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения на период до 2040г. не предполагается.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

По сведениям от ресурсоснабжающих организаций программы по развитию диспетчеризации,  телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение не разрабатывались.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для снижения неучтенных расходов энергетических ресурсов, рекомендуется установка приборов учета воды у каждого абонента, а в многоквартирных домах дополнительно общедомовой прибор учета.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. N 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» в системе ВС должен быть организован коммерческий учет потребляемой  воды с использованием приборов учета или расчетным способом в целях   расчета платы за поданную (полученную) по договорам холодного водоснабжения, договорам горячего водоснабжения. Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом в следующих случаях:

- при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения;

- в случае неисправности прибора учета;

- при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета, являющегося собственностью абонента или транзитной организации, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом или транзитной организацией организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, о временном прекращении потребления воды.

Сведения об оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2040г. в ЗАТО Железногорск приведены в таблице 74

Таблица 74 – Сведения об оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2040г в ЗАТО Железногорск

| № п/п | Технологическая зона ХВС | Группа потребителей | Оснащенность потребителей ПУ, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2040г. |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | население | 71 | 100 |
|  |  | бюджет | 93 | 99 |
|  |  | прочие | 90 | 98 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | население | 58 | 98 |
|  |  | бюджет | 66 | 75 |
|  |  | прочие | 12 | 85 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | население | 43 | 92 |
|  |  | бюджет | 33 | 40 |
|  |  | прочие | 96 | 98 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | население | 2 | 13 |
|  |  | бюджет | 80 | 95 |
|  |  | прочие | 100 | 100 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | население | 92,6 | 100 |
|  |  | бюджет | 100 | 100 |
|  |  | прочие | 100 | 100 |

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование.

При реализации сценария развития систем водоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040г. потребуется проложить13,319 км водопроводных сетей различного диаметра для подключения объектов капитального строительства перспективной застройки к системе ВС ЗАТО Железногорск.

Сведения о трубопроводах для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки  ЗАТО Железногорск приведены в таблице 75.

Таблица 75 – Сведения о трубопроводах для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки  ЗАТО Железногорск

| № п/п | Условный диаметр трубы Д, мм | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 12,416 |
| 2 | 80 | 0,31 |
| 3 | 100 | 0,248 |
| 4 | 250 | 0,345 |
| Итого длина трубопроводов: |  | 13,319 |

Схемы трасс сетей ВС для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки показаны на рисунках 34 - 42   (номера объектов совпадает с номерами таблицы 3 и таблицы 5).

Рисунок 34.  Схемы трасс сетей ВС для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки ЗАТО Железногорск.

Рисунок 35.  Схемы трасс сетей ВС для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки ЗАТО Железногорск.

Рисунок 36.  Схемы трасс сетей ВС для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки ЗАТО Железногорск.

Рисунок 37.  Схемы трасс сетей ВС для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки ЗАТО Железногорск.

Рисунок 38.  Схемы трасс сетей ВС для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки ЗАТО Железногорск.

Рисунок 39.  Схемы трасс сетей ВС для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки ЗАТО Железногорск.

Рисунок 40.  Схемы трасс сетей ВС для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки ЗАТО Железногорск.

Рисунок 41.  Схемы трасс сетей ВС для подключения  объектов капитального строительства перспективной застройки ЗАТО Железногорск.

Рисунок 42 «Строительство сетей водоснабжения для ИЖС мкрн. Заозерный»

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В сценарии развития системы водоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040г. не планируется строительство новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

В сценарии развития системы водоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040г. не планируется строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

В системе горячего водоснабжения границы зон размещения новых объектов при переходе с открытой системы теплоснабжения будут определяться границами вновь сооружаемых индивидуальных тепловых пунктов.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения выполнены в рамках разработки Электронной модели водоснабжения ЗАТО Железногорск.

Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Реализация проектов определенных сценарием развития систем водоснабжения ЗАТО Железногорск повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В период проведения работ по программе текущих и капитальных ремонтов и в ходе работ по строительству водопроводов для подключения объектов капитального строительства перспективной застройки неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажут существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

работы производить минимально возможным составом строительных механизмов и техники, для снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий простой строительной техники с включенным двигателем;

организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При анализе существующего положения в системе водоснабжения ЗАТО Железногорск вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

Для периодической дезинфекции резервуаров чистой воды и водопроводных сетей используется  дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

Применение гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего реагента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

•	реагент получают электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

•	необходимые показатели качества питьевой воды могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;

•	концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

•	замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

•	гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности;

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВЗУ отсутствует, ресурсоснабжающие организации производят или завозят реагент на ВЗУ «по мере необходимости».

Раздел 6. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» включает в себя с разбивкой по годам:

Оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Реализация мероприятий по строительству сооружений и сетей холодного водоснабжения возможна при перспективе развития застройки бытового, промышленного назначения и при выполнении организационных работ по привлечению потребителей перспективной застройки получать холодную питьевую воду централизованно. В соответствии с условиями актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения, при осуществлении ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, схема водоснабжения и водоотведения будет актуализироваться. В связи с этим, мероприятия по строительству сооружений холодного водоснабжения на территории ЗАТО Железногорск также будут корректироваться.

В качестве источников финансирования могут рассматриваться:

–	собственные средства ресурсоснабжающих организаций;

–	заемные средства;

–	инвестиции застройщиков;

–	бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение, расчитанная на основании распоряжения Комитета по ценам и тарифам для ряда организаций и на определенный период времени.

Заемные средства могут быть привлечены организацией ориентировочно со ставкой кредита - 14%.

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будут уточнены в инвестиционных программах в сфере водоснабжения, разрабатываемых ресурсоснабжающими организациями.

Оценка стоимости мероприятий в новое строительство и реконструкцию объектов водоснабжения принята на основании укрупненных сметных нормативов в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 и расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru.

Оценка стоимости мероприятий по годам объектов системы ВС  ЗАТО Железногорск  приведена в таблице 76.

Таблица 76 – Сценарий. Оценка стоимости мероприятий по годам объектов системы водоснабжения ЗАТО Железногорск

| № п/п | № ЭМ | Заказчик/ инвестор | Адрес объекта | Объем необходимых капитальных вложений ((без НДС), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Достигаемые цели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |  |  |  |  |
| 2 | Новое строительство водопроводных сетей для подключения перспективных объектов кап. строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1в | Застройщик | г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, ул. Горный проезд (КП - 92 участка: построено домов - 71, ТУ выдано -17) | 557 |  |  | 556,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.2. | 2в | Застройщик | г. Железногорск, ул. Енисейская (Всего - 60 участка, построено домов - 32) | 6 282 |  |  | 6 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.3. | 3в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Северо-Восток МКД: ул. Ленинградский пр-кт, 26, ул. Ленинградский пр-кт, 18Г. | 652 |  | 652,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.4. | 4в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Юго-Запад МКД: ул. Генерала Царевского, 3 шт. 16 эт. ж/д; 5 шт. 7-8-9 эт. ж/д | 4 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 320 |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.5. | 5в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, СОШ на 1500 учеников. | 1 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 882 |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.6. | 6в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, дет/сад на 300 детей. | 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,9 |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.7. | 7в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Торг. центр. | 1 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 277 |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.8. | 8в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, легоатлет. манеж | 1 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138 |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.9. | 9в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Досуговый-выстовочный центр | 1 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 149 |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.10. | 10в | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, в границах ул. Шевченко, ул. Сосновая, ул. Объездная, ул. Дачная, ул. Узкоколейная, ИЖС -68 объектов | 594 |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.11. | 11в | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Административное здание | 197 |  |  |  |  |  |  | 196,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.12. | 12в | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Склад | 365 |  |  |  |  |  |  | 365,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.13. | 13в | Застройщик | пос. Тартат (северо-восточная часть), ул. Западная, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Куйбышева, ИЖС -19 объектов (ЗУ1-ЗУ18, ЗУ20) | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,4 |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.14. | 14в | Застройщик | пос. Новый Путь, квартал №17, ул. Мичуринская, ИЖС - 25 объектов | 1 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 948 |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.94. | 105в | ФКУ "ОДЕЗ Минстроя России М. Ф. Мелешкину | г. Железногорск, 60м на северо-восток от зд. по ул. Транзитная, 10, здание | 155 | 154,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.95. | 106в | Администрация ЗАТО Железногорск А. А. Сергейкину | г. Железногорск, ул. Южная, 37/3, здание | 759 | 758,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.96. | 107в | Е. Н. Поляковой | г. Железногорск, пр. Горный, 18, ИЖС | 119 | 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.97. | 108в | АО "ИСС" В. Ф. Шевердову | г. Железногорск, ул. Транзитная, 8/1, здание | 3 135 | 3 134,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.98. | 109в | Д. А. Иовчику | г. Железногорск, ул. Купеческая, 1, ИЖС | 275 | 275,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.99. | 110в | Ю. А. Кузьмишкиной | г. Железногорск, С/т №54, ул. Луговая, 10, ИЖС | 883 | 883,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.100. | 111в | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | г. Железногорск, ул. Южная, 33А/1, ИЖС | 882 | 882,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.102. | 114в | И. О. Трифанову | п. Додоново, 50 м от ж/д по ул. Полевая, 2А, ИЖС | 263 | 262,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика |  | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| Итого новое строительство водопроводных сетей для подключения перспективных объектов кап. строит-ва ЗАТО Железногорск |  |  |  | 105 260 | 6 471 | 652 | 6 838 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 594 | 0 | 0 | 2 793 | 0 | 0 | 0 | 10 675 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего кап. вложений: |  |  |  | 115 488 | 6 471 | 652 | 6 838 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 594 | 0 | 0 | 2 793 | 0 | 0 | 0 | 10 675 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего кап. вложений (с НДС): |  |  |  | 138 585 | 7 765 | 782 | 8 206 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 713 | 0 | 0 | 3 352 | 0 | 0 | 0 | 12 811 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения.

Капитальные затраты на реализацию предлагаемых схемой водоснабжения ЗАТО Железногорск мероприятий, рассчитаны на базовый 2024 год, а также дополнительно  по этапам, с учётом индексов-дефляторов, на основе статистической базы данных по аналогичным проектам (с учётом экономических условий) каждый год до 2040г.

Принятые в Схеме водоснабжения решения и ценовые индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе последующей актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Железногорск.

Министерство экономического развития Российской Федерации установило соответствующие индексы (далее по тексту – индексы МЭР), значения которых на период с 2020 по 2040гг. приведены в таблице 77.

- Таблица 77 – Индексы МЭР

| Показатели | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г.-2037г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дефляторы, индексы, коэффициенты |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен | % | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |  |  |
| Индекс цен на газ | % | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |  |  |
| Индекс цен на электрическую энергию | % | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 |  |  |
| Индекс цен на тепловую энергию | % | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |  |  |
| Индекс изменения количества активов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Индекс на капитальные вложения | К | 1,203 | 1,234 | 1,266 | 1,299 | 1,332 | 1,363 | 1,363 |  |  |

Капитальные вложения в строительство и  реконструкцию объектов системы водоснабжения ЗАТО Железногорск с учетом индексов МЭР приведены в таблице 78.

Таблица 78  – Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения ЗАТО Железногорск  с учетом индексов МЭР

| № п/п | № ЭМ | Заказчик/ инвестор | Адрес объекта | Объем необходимых капитальных вложений ((без НДС), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Достигаемые цели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |
| 2 | Новое строительство водопроводных сетей для подключения перспективных объектов кап. строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1в | Застройщик | г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, ул. Горный проезд (КП - 92 участка: построено домов - 71, ТУ выдано -17) | 687 |  |  | 686,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.2. | 2в | Застройщик | г. Железногорск, ул. Енисейская (Всего - 60 участка, построено домов - 32) | 7 752 |  |  | 7 751,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.3. | 3в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Северо-Восток МКД: ул. Ленинградский пр-кт, 26, ул. Ленинградский пр-кт, 18Г. | 784 |  | 784,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.4. | 4в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Юго-Запад МКД: ул. Генерала Царевского, 3 шт. 16 эт. ж/д; 5 шт. 7-8-9 эт. ж/д | 5 888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 887,6 |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.5. | 5в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, СОШ на 1500 учеников. | 2 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,6 |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.6. | 6в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, дет/сад на 300 детей. | 1 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241,6 |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.7. | 7в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Торг. центр. | 1 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 739,8 |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.8. | 8в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, легоатлет. манеж | 1 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 551,6 |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.9. | 9в | Застройщик | г. Железногорск, мкр. №5, Досуговый-выстовочный центр | 1 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 565,4 |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.10. | 10в | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, в границах ул. Шевченко, ул. Сосновая, ул. Объездная, ул. Дачная, ул. Узкоколейная, ИЖС -68 объектов | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.11. | 11в | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Административное здание | 262 |  |  |  |  |  |  | 261,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.12. | 12в | Застройщик | г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Склад | 486 |  |  |  |  |  |  | 486,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.13. | 13в | Застройщик | пос. Тартат (северо-восточная часть), ул. Западная, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Куйбышева, ИЖС -19 объектов (ЗУ1-ЗУ18, ЗУ20) | 1 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 152,2 |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.14. | 14в | Застройщик | пос. Новый Путь, квартал №17, ул. Мичуринская, ИЖС - 25 объектов | 2 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 654,6 |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.94. | 105в | ФКУ "ОДЕЗ Минстроя России М. Ф. Мелешкину | г. Железногорск, 60м на северо-восток от зд. по ул. Транзитная, 10, здание | 181 | 181,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.95. | 106в | Адм. ЗАТО Железногорск А. А. Сергейкину | г. Железногорск, ул. Южная, 37/3, здание | 887 | 887,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.96. | 107в | Е. Н. Поляковой | г. Железногорск, пр. Горный, 18, ИЖС | 139 | 139,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.97. | 108в | АО "ИСС" В. Ф. Шевердову | г. Железногорск, ул. Транзитная, 8/1, здание | 3 664 | 3 664,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.98. | 109в | Д. А. Иовчику | г. Железногорск, ул. Купеческая, 1, ИЖС | 322 | 321,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.99. | 110в | Ю. А. Кузьмишкиной | г. Железногорск, С/т №54, ул. Луговая, 10, ИЖС | 1 032 | 1 032,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.100. | 111в | Адм. ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | г. Железногорск, ул. Южная, 33А/1, ИЖС | 1 031 | 1 031,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| 2.102. | 114в | И. О. Трифанову | п. Додоново, 50 м от ж/д по ул. Полевая, 2А, ИЖС | 307 | 307,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства застройщика | Для обеспечения перспективных объектов питьевой водой |  |  |
| Итого новое строительство водопроводных сетей для подключения перспективных объектов кап. строит-ва ЗАТО Железногорск |  |  |  | 36702 | 7 564 | 784 | 8 438 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 809 | 0 | 0 | 3 807 | 0 | 0 | 0 | 14 551 | 0 |  |  |  |  |
| Всего кап. вложений: |  |  |  | 36702 | 7 564 | 784 | 8 438 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 809 | 0 | 0 | 3 807 | 0 | 0 | 0 | 14 551 | 0 |  |  |  |  |
| Всего кап. вложений (с НДС): |  |  |  | 44042 | 9 077 | 941 | 10 126 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 971 | 0 | 0 | 4 568 | 0 | 0 | 0 | 17 461 | 0 |  |  |  |  |

Затраты на реализацию сценария с разбивкой по годам и потенциальным источникам инвестиций представлены в таблице 79.

Таблица 79 – Затраты на реализацию сценария с разбивкой по годам (из плана комплексного развития ЗАТО Железногорск)

| № | Наименовние объекта | Краткая характеристика | Срок реализации | Объем финансировании, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборные сооружения | Обустройство зон санитарной охраны (ЗСО) артезианских скважин (разработка ЗСО, разработка ПСД на обустройство ЗСО, выполнение СМР) | 2025-2030 | всего, | 239 000,00 |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам: |  |
|  |  |  |  | 2025 | 16 000,00 |
|  |  |  |  | 2026 | 44 600,00 |
|  |  |  |  | 2027 | 44 600,00 |
|  |  |  |  | 2028 | 44 600,00 |
|  |  |  |  | 2029 | 44 600,00 |
|  |  |  |  | 2030 | 44 600,00 |
| 2. | Система водоснабжения г. Железногорска | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт (реконструкция) магистрального водовода Ду800 от КП7 в районе здания по пр. Ленинградский, 100 до ВК7 в районе ж.д. по пр. Курчатова, 62. Участки: | 2025-2027 | всего, | 319 231,80 |
|  |  | - от КП 7 в районе здания по пр. Ленинградский, 100 до т. А в районе ж.д. по по пр. Ленинградский, 69; |  | в т.ч. по годам: |  |
|  |  | - от т. А* в районе ж.д. по по пр. Ленинградский, 69 до ВК3 в районе ж.д. по по пр. Ленинградский, 29; |  | 2025 | 4 285,58 |
|  |  | - от т. А в районе ж.д. по по пр. Ленинградский, 27 до т. В в районе ж.д. по по пр. Курчатова, 70; |  | 2026 | 112 838,82 |
|  |  | - от т.С в районе ж.д. по по пр. Курчатова, 68 до ВК3 в районе ж.д. по по пр. Курчатова, 62 |  | 2027 | 202 107,40 |
| 3. | Система водоснабжения г. Железногорска | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт (реконструкция) водовода Ду500 от ВК76 в районе ж.д. по пр. Курчатова, 36 до ВК31 в районе ж.д. по ул. Восточная, 3 | 2025-2026 | всего, | 94 288,08 |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам: |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1 555,92 |
|  |  |  |  | 2026 | 92 732,16 |
| 4. | Система водоснабжения г. Железногорска | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт (реконструкция) водопровода от ВК1 в районе зд. по пр. Курчатова, 54 до ВК31 в районе ж.д. по пр. Курчатова, 30 | 2026-2027 | всего, | 31 439,10 |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам: |  |
|  |  |  |  | 2026 | 3 124,23 |
|  |  |  |  | 2027 | 28 314,87 |
| 5. | Система водоснабжения г. Железногорска | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт (реконструкция) водопровода Ду300 от ВК-102 а районе пр.Ленинградский, 109 до т.А в районе ул.Южная, 52 | 2028-2029 | всего, | 74 836,33 |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам: |  |
|  |  |  |  | 2028 | 2 168,75 |
|  |  |  |  | 2029 | 72 667,58 |
| 6. | Система водоснабжения г. Железногорска | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт (реконструкция) водопроводной сети Ду200, Д150 по ул.Комсомольская от ВК-2 до т. А в районе Комсомольская, 47 | 2029-2030 | всего, | 35 010,01 |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам: |  |
|  |  |  |  | 2029 | 2 346,44 |
|  |  |  |  | 2030 | 32 663,57 |
| 7. | Система водоснабжения г. Железногорска | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт (реконструкция) водопровода от КП1 в районе зд. по ул. Южная, 34В до ВК9* в районе зд. по ул. Южная, 55А | 2027-2029 | всего, | 109 727,95 |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам: |  |
|  |  |  |  | 2027 | 4 366,94 |
|  |  |  |  | 2028 | 58 406,12 |
|  |  |  |  | 2029 | 46 954,89 |
| 8. | Система водоснабжения г. Железногорска | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт (реконструкция) водопроводной сети Ду150 по ул.Школьная от ул.Решетнева (ПГ-36) до ВК в районе ж/д ул.Парковая, 8-10 | 2028-2029 | всего, | 360 000,00 |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам: |  |
|  |  |  |  | 2025 | 30 000,00 |
|  |  |  |  | 2026 | 80 000,00 |
|  |  |  |  | 2027 | 80 000,00 |
|  |  |  |  | 2028 | 80 000,00 |
|  |  |  |  | 2029 | 80 000,00 |
| 9. | Система водоснабжения г. Железногорска | Капитальный ремонт/реконструкция водопроводной сети от скважины № 227 до СНТ № 34. | 2025-2030 | всего | 10 000,00 |
|  | Итого |  |  |  | 1 263 533,27 |

Раздел 7. «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения» показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и значения указанных показателей с разбивкой по годам:

Показатели качества воды.

На территории ЗАТО Железногорск реализация мероприятий по сценарию развития систем водоснабжения на качество воды в сети водоснабжения не повлияет.

Сведения о показателях качества воды в технологических зонах сети водоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040г. приведены в таблице 80.

Таблица 80 – Сведения о показателях качества воды в технологических зонах сети водоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040г.

| № п/п | Технологическая зона | Наименование показателя | Размерность | Период с 2020 по 2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 |
|  |  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 |

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

По сведениям от ресурсоснабжающих организаций ЗАТО Железногорск влияние  от присоединения объектов капитального строительства перспективной застройки в системе водоснабжения при расчетах целевых показателей надежности и бесперебойности водоснабжения на период до 2040г. учтено.

Сведения о показателях надежности и бесперебойности водоснабжения в технологических зонах сети водоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040г. приведены в таблице 81.

Таблица 81 – Сведения о показателях надежности и бесперебойности водоснабжения в технологических зонах сети водоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040г.

| № п/п | Технологическая зона | Наименование показателя | Размерность | Базовый показатель на 2024 год | Планируемый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 13,42 | 13,42 | 13,17 | 12,92 | 12,67 | 12,42 | 12,17 | 11,92 | 11,67 | 11,42 | 11,17 | 10,92 | 10,67 | 10,42 | 10,17 | 9,92 | 9,67 | 9,42 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,55 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 6 | ВЗУ п.Подгорный тех. зона «добыча воды» | Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Аварийность на сетях водопровода | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Сведения о плановых показателях эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке в технологических зонах сети водоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040г. приведены в таблице 82.

Таблица 82 – Сведения о показателях эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке в технологических зонах сети водоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040г.

| № п/п | Технологическая зона | Наименование показателя | Размерность | Базовый показатель на 2024 год | Планируемый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ВЗУ г. Железногорск | Потери воды при транспортировке | % | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,5 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды | кВт*час/м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 2 | ВЗУ п. Новый Путь | Потери воды при транспортировке | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды | кВт*час/м3 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 3 | ВЗУ п. Тартат | Потери воды при транспортировке | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды | кВт*час/м3 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
|  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| 4 | ВЗУ д. Шивера | Потери воды при транспортировке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды | кВт*час/м3 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 5 | ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и распределение воды по сетям водоснабжения» | Потери воды при транспортировке | % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 6 | ВЗУ п.Подгорный тех. зона «добыча воды» | Удельное энергопотребление на производство питьевой воды | кВт*час/м3 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
|  |  | Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
|  |  | Удельное энергопотребление на производство и транспортировку питьевой воды | кВт*час/м3 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые иные показатели в системе ВС ЗАТО Железногорск совпадают с целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ЗАТО Железногорск числятся бесхозяйными объекты централизованных систем водоснабжения поставленые на бесхозяйный учет. Перечень 	бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения ЗАТО Железногорск, которые поставлены на бесхозяйный приведен в таблице 83.

Таблица 83 – Перечень бесхозяйных бъектов централизованных систем водоснабжения ЗАТО Железногорск, которые поставлены на бесхозяйный учет

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Количест-венные данные | Постановление о включении в реестр | Постановка на учет в УФРС | Передача в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение -водопроводная сеть, КН 24:58:0303024:283 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-61 до нежилого здания по ул. Ленина, зд. 53 | 32,0 м | от 21.01.2016 № 14и, с учетом изм. от 29.06.2016 № 253и, от 18.12.2024 № 591и | 13.12.2017 | Постановление № 14И от 21.01.2016г. МП "Гортеплоэнерго"(ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") |
| 2 | Сооружение -водопроводная сеть, Кн 24:58:0303024:284 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-62 до нежилого здания по ул. Ленина, зд. 53 | 20,0м | от 21.01.2016 № 14и, с учетом изм. от 29.06.2016 № 253и, от 18.12.2024 № 591и | 14.12.2017 | Постановление № 14И от 21.01.2016г. МП "Гортеплоэнерго"(ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") |
| 3 | Сооружение -водопроводная сеть, КН 24:58:0000000:73363 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-63 до нежилого здания по ул. Ленина, зд. 53. | 39,0 м | от 21.01.2016 № 14и, с учетом изм. от 29.06.2016 № 253и | 14.12.2017 | Постановление № 14И от 21.01.2016г. МП "Гортеплоэнерго"(ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") |
| 4 | Сооружение -водопроводная сеть, КН 24:58:0303024:282 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-60 до наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 53 | 33,0 м | от 21.01.2016 № 14и, с учетом изм. от 29.06.2016 № 253и, от 18.12.2024 № 591и | 08.12.2017 | Постановление № 14И от 21.01.2016г. МП "Гортеплоэнерго"(ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") |
| 5 | Сооружение -водопроводная сеть, КН 24:58:0000000:73365 | Российская Федерация , Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-4 до нежилого здания по ул. Северная, 3 | 36,0 м | от 21.01.2016 № 14и, с учетом изм. от 29.06.2016 № 253и, от 18.12.2024 № 591и | 16.12.2017 | Постановление № 14И от 21.01.2016г. МП "Гортеплоэнерго"(ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") |
| 6 | Сооружение -водопроводная сеть, КН 24:58:0000000:73353 | Российская Федерация,Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-37 до нежилого здания по ул. Ленина, зд. 63 | 24,0м | от 21.01.2016 № 14и, с учетом изм. от 29.06.2016 № 253и, от 18.12.2024 № 591и | 07.12.2017 | Постановление № 14И от 21.01.2016г. МП "Гортеплоэнерго"(ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") |

Раздел 9. Перечень организаций, уполномоченных на  эксплуатацию выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с главой 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении":

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

Приложение 1

- Лицензии на пользования недрами в ЗАТО Железногорск:

- 2.11 Приложение 2

- Приложение 3

Приложение №4

Протоколы с анализом питьевой воды ЗАТО Железногорск