Схема теплоснабжения

закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края

на период до 2040 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Схема теплоснабжения

закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края

на период до 2040 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Список исполнителей

| Газизов Ф. Н. | Технический директор ООО "Невская Энергетика". Технический контроль, контроль исполнения договорных обязательств. |  |
| --- | --- | --- |
| Гайнудинов Ф. Ф. | Ведущий специалист ООО "Невская Энергетика". Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения. |  |
| Ашихмин С. В. | Ведущий специалист ООО "Невская Энергетика". Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения. |  |
| Мельник Р. С. | Специалист ООО "Невская Энергетика". Разработка схемы теплоснабжения. |  |
| Антипова А. Д. | Специалист ООО "Невская Энергетика". Разработка электронной модели схемы теплоснабжения. |  |

# Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа »; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр проектов схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к схеме теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения». |

Оглавление

Состав документа	4

Определения	6

Перечень принятых обозначений	7

ГЛАВА 10.	Перспективные топливные балансы	8

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	16

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	26

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	27

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	27

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	35

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа, города федерального значения	35

10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	36

# Определения

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

# Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения ЗАТО Железногорска |

  - Перспективные топливные балансы

Согласно методическим рекомендациям по разработке Схем теплоснабжения, в данном разделе приводятся перспективные расходы топлива для предложенных сценариев развития источников тепловой энергии, рассмотренных в главах 7 и 8 Обосновывающих Материалов.

Результаты расчетов перспективных расходов топлива представлены в таблице .

Таблица 1 – Топливный баланс источников тепловой энергии ЗАТО Железногорска

| Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 -2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 266,10 | 267,22 | 266,10 | 266,10 | 266,10 |  | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 367,0** | 367,0 | 367,0 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 502,90 | 1654,18 | 1 593,81 | 1610, 37 | 1610, 37 |  | 1610, 37 | 1610, 37 | 1610, 37 | 1610, 37 | 1610, 37 | 2242,4 | 2242,4 | 2242,4 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 234,89 | 258,29 | 249,954 | 254,436 | 254,436 | 254,436 |  | 254,436 | 254,436 | 254,436 | 254,436 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,06 | 156,14 | 162,338 | 164,142 | 164,142 |  | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т | 384,64 | 419,67 | 409,704 | 417,47 | 417,47 |  | 417,47 | 417,47 | 417,47 | 417,47 | 417,47 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 0,18 | 0,17 | 0,224 | 0,128 | 0,128 |  | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 42857,00 | 43037,38 | 50310,45 | 52719,8 | 52719,8 |  | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 |
| ПТЭ ФГУП «ГХК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 |  | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 465,38 | 480,5 | 474,08 | 460,017 | 441,93 |  | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,3 | 496,3 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 75,61 | 80,82 | 80,76 | 73,59 | 68,985 |  | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 180,16 | 179,65 | 180,66 | 181,66 | 182,66 |  | 182,66 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 1765,5 | 176,5 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 452 | 639 | 505 | 221 | 120 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 31600 | 31510 | 31687 | 31863 | 32038 |  | 32038 | 30958 | 30958 | 30958 | 30958 | 30958 | 30958 | 30958 |
| Пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 116,62 | 117,74 | 118,776 | 121,039 | 123,536 |  | 125,137 | 126,218 | 127,806 | 127,806 | 127,806 | 127,806 | 20,0 | 20,0 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 52,84 | 65,42 | 65,995 | 67,25 | 68,64 |  | 69,53 | 70,13 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 11,12 | 11,12 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 8,55 | 10,58 | 10,85 | 11,05 | 11,10 |  | 11,25 | 11,34 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 1,8 | 1,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,78 | 180,99 | 161,78 | 161,78 | 161,78 |  | 161,78 | 162,78 | 163,78 | 164,78 | 165,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 6,05 | 8,35 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |  | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 1,42 | 1,42 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 |  | 18866,78 | 18983,40 | 19100,02 | 19216,64 | 19333,26 | 18866,78 | 3144,0 | 3144,0 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 34,28 | 34,51 | 34,73 | 14,23 | 15,01 |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 81,24 | 106,55 | 82,31 | 33,73 | 35,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 18,07 | 21,415 | 18,39 | 7,57 | 8,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 222,40 | 200,98 | 223,40 | 224,40 | 225,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 12,79 | 15,102 | 13,42 | 5,53 | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 7 623,87 | 7 675,91 | 7 759,58 | 3 194,11 | 3 383,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 19,29 | 19,32 | 21,81 | 21,82 | 22,23 |  | 22,25 | 22,33 | 22,46 | 22,52 | 25,75 | 25,75 | Пиковый режим работы |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 74,33 | 73,21 | 84,03 | 84,08 | 85,67 |  | 85,72 | 86,05 | 86,54 | 86,79 | 99,24 | 99,24 |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 13,01 | 14,641 | 14,71 | 14,72 | 15,00 |  | 15,01 | 15,07 | 15,15 | 15,20 | 17,38 | 17,38 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 175,10 | 199,98 | 175,10 | 175,10 | 175,10 |  | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 |  |  |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 9,21 | 10,325 | 10,74 | 10,75 | 10,95 |  | 10,96 | 11,00 | 11,06 | 11,09 | 12,68 | 12,68 |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 3 377,68 | 3 598,13 | 3 818,58 | 3 820,86 | 3 893,17 |  | 3 895,45 | 3 910,16 | 3 932,57 | 3 943,78 | 4 509,53 | 4 509,53 |  |  |
| Котельная п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,31 | 1,37 |  | 1,38 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 4,31 | 4,832 | 4,33 | 4,47 | 4,69 |  | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 1,00 | 1,201 | 1,01 | 1,05 | 1,11 |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 232,80 | 248,55 | 233,80 | 234,80 | 235,80 |  | 236,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т | 1,78 | 1,865 | 1,73 | 1,79 | 1,89 |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 293,33 | 294,26 | 296,46 | 306,88 | 323,28 |  | 325,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,22 | 2,26 | 2,28 |  | 2,29 | 2,31 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,73 | 7,931 | 6,81 | 6,95 | 6,99 |  | 7,04 | 7,08 |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 1,56 | 1,961 | 1,58 | 1,61 | 1,62 |  | 1,63 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 232,10 | 247,25 | 232,10 | 232,10 | 232,10 |  | 232,10 | 232,10 |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т | 2,77 | 3,007 | 2,70 | 2,76 | 2,77 |  | 2,79 | 2,81 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 508,30 | 511,55 | 514,80 | 525,01 | 528,26 |  | 531,51 | 534,99 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,98 |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 3,17 | 3,625 | 3,17 | 3,18 | 3,54 |  | 3,54 | 3,55 | 3,55 |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 0,68 | 0,926 | 0,68 | 0,68 | 0,76 |  | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,69 | 255,44 | 214,69 | 214,69 | 214,69 |  | 214,69 | 214,69 | 214,69 |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т | 1,21 | 1,427 | 1,16 | 1,17 | 1,30 |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 188,93 | 189,14 | 189,36 | 189,57 | 211,25 |  | 211,47 | 211,68 | 211,90 |  |  |  |  |  |
| Котельная баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,73 | 2,73 |  | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 4,67 | 6,741 | 4,67 | 4,72 | 4,72 |  | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 1,18 | 1,737 | 1,18 | 1,19 | 1,19 |  | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 253,16 | 257,67 | 253,16 | 253,16 | 253,16 |  | 254,16 | 255,16 | 256,16 | 257,16 |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т | 2,10 | 3,619 | 2,02 | 2,04 | 2,04 |  | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,07 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 683,53 | 683,53 | 683,53 | 690,62 | 690,62 |  | 693,35 | 696,08 | 698,80 | 701,53 |  |  |  |  |
| Котельная АО «Красмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 |  | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 59,58 | 55,77 | 59,58 | 59,58 | 59,58 |  | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 10,59 | 9,98 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |  | 10,38 | 10,44 | 10,50 | 10,56 | 10,62 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 177,69 | 178,96 | 174,20 | 174,20 | 174,20 |  | 174,20 | 175,20 | 176,20 | 177,20 | 178,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 7,73 | 7,28 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |  | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 7 475,42 | 7 475,42 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 328,59 |  | 7 328,59 | 7 370,66 | 7 412,73 | 7 454,80 | 7 496,87 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 328,59 |
| Новая БМК п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 | 4,73 | 4,75 | 4,77 | 4,78 | 4,83 | 4,86 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,50 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  | 248,36 | 249,23 | 250,09 | 250,96 | 251,82 | 254,52 | 255,96 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 |
| Новая БМК п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 2,34 | 2,35 | 2,37 | 2,41 | 2,43 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,13 | 7,17 | 7,22 | 7,27 | 7,39 | 7,45 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | 1,34 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 2,21 | 2,22 | 2,24 | 2,27 | 2,29 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,60 | 420,30 | 423,00 | 425,70 | 432,90 | 436,50 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 2,34 | 2,35 | 2,37 | 2,41 | 2,43 |
| Новая БМК д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,55 | 3,56 | 3,56 | 3,58 | 3,59 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,84 | 178,02 | 178,20 | 179,10 | 179,46 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Новая БМК баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,04 | 491,04 | 491,04 | 491,04 |

    - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорска представлены в таблице .

Таблица 2 – Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск

| Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 -2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 | 2036-2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 266,10 | 267,22 | 248,3 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 120,50 | 121,01 | 121,77 | 132,17 | 139,85 | 141,08 | 141,18 | 141,28 | 141,38 | 141,48 | 141,48 | 152,36 | 152,75 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,06 | 161,06 | 160,80 | 161,846 | 162,338 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 19406,94 | 19488,63 | 19581,00 | 21120,88 | 22347,71 | 22545,19 | 22560,83 | 22576,48 | 22592,12 | 22607,77 | 22607,77 | 24347,86 | 24409,95 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 42857,00 | 43037,38 | 49760,22 | 50310,45 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 |  |
| Пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 116,62 | 117,74 | 118,776 | 121,039 | 123,536 | 125,137 | 126,218 | 127,806 | 127,806 | 127,806 | 127,806 | 20,0 | 20,0 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | - | - |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 162,78 | 163,78 | 164,78 | 165,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 8543,45 | 8543,45 | 8543,45 | 8543,45 | 8543,45 | 8543,45 | 8596,26 | 8649,07 | 8701,88 | 8754,69 | 8543,45 | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18983,40 | 19100,02 | 19216,64 | 19333,26 | 18866,78 | 3235,6 | 3235,6 |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 34,28 | 34,51 | 34,73 | 14,23 | 15,01 | 34,28 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 15,52 | 15,63 | 15,73 | 6,45 | 6,80 | 15,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 222,40 | 222,40 | 223,40 | 224,40 | 225,40 | 222,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 3 452,32 | 3 475,89 | 3 513,77 | 1 446,39 | 1 532,14 | 3 452,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 7 623,87 | 7 675,91 | 7 759,58 | 3 194,11 | 3 383,48 | 7 623,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 19,29 | 20,55 | 21,81 | 21,82 | 22,23 | 22,25 | 22,33 | 22,46 | 22,52 | 25,75 | 25,75 | Пиковый режим работы |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 8,74 | 9,31 | 9,88 | 9,88 | 10,07 | 10,07 | 10,11 | 10,17 | 10,20 | 11,66 | 11,66 |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 1 529,52 | 1 629,34 | 1 729,17 | 1 730,20 | 1 762,95 | 1 763,98 | 1 770,64 | 1 780,79 | 1 785,86 | 2 042,05 | 2 042,05 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 3 377,68 | 3 598,13 | 3 818,58 | 3 820,86 | 3 893,17 | 3 895,45 | 3 910,16 | 3 932,57 | 3 943,78 | 4 509,53 | 4 509,53 |  |  |  |
| Котельная п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,31 | 1,37 | 1,38 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 232,80 | 232,80 | 233,80 | 234,80 | 235,80 | 236,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 132,83 | 133,25 | 134,25 | 138,97 | 146,39 | 147,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 293,33 | 294,26 | 296,46 | 306,88 | 323,28 | 325,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 2,19 | 2,20 | 2,22 | 2,26 | 2,28 | 2,29 | 2,31 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 230,17 | 231,64 | 233,12 | 237,74 | 239,21 | 240,68 | 242,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 508,30 | 511,55 | 514,80 | 525,01 | 528,26 | 531,51 | 534,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,69 | 214,69 | 214,69 | 214,69 | 214,69 | 214,69 | 214,69 | 214,69 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 85,55 | 85,65 | 85,75 | 85,84 | 95,66 | 95,76 | 95,86 | 95,95 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 188,93 | 189,14 | 189,36 | 189,57 | 211,25 | 211,47 | 211,68 | 211,90 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 254,16 | 255,16 | 256,16 | 257,16 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 309,52 | 309,52 | 309,52 | 312,73 | 312,73 | 313,97 | 315,20 | 316,44 | 317,68 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 683,53 | 683,53 | 683,53 | 690,62 | 690,62 | 693,35 | 696,08 | 698,80 | 701,53 |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Красмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 177,69 | 177,69 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 175,20 | 176,20 | 177,20 | 178,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | 1 545,01 | 1 545,01 | 1 514,67 | 1 514,67 | 1 514,67 | 1 514,67 | 1 523,36 | 1 532,06 | 1 540,75 | 1 549,45 | 1 514,67 | 1 514,67 | 1 514,67 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 3 385,10 | 3 385,10 | 3 318,61 | 3 318,61 | 3 318,61 | 3 318,61 | 3 337,66 | 3 356,71 | 3 375,76 | 3 394,81 | 3 318,61 | 3 318,61 | 3 318,61 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 7 475,42 | 7 475,42 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 370,66 | 7 412,73 | 7 454,80 | 7 496,87 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 328,59 |  |
| Новая БМК п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  | 112,47 | 112,86 | 113,25 | 113,64 | 114,03 | 115,25 | 115,91 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  | 248,36 | 249,23 | 250,09 | 250,96 | 251,82 | 254,52 | 255,96 |  |
| Новая БМК п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 2,34 | 2,35 | 2,37 | 2,41 | 2,43 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 1,10 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 189,10 | 190,32 | 191,55 | 192,77 | 196,03 | 197,66 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 417,60 | 420,30 | 423,00 | 425,70 | 432,90 | 436,50 |  |
| Новая БМК д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,53 | 80,61 | 80,69 | 81,10 | 81,26 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,84 | 178,02 | 178,20 | 179,10 | 179,46 |  |
| Новая БМК баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,36 | 222,36 | 222,36 | 222,36 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,04 | 491,04 | 491,04 | 491,04 |  |

    - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расход резервного (аварийного) топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных является ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу электростанции и котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

В таблице  представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2020 – 2040 гг.

Таблица 3 – Результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2020 – 2040 гг., тыс. т

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железногорская ТЭЦ | уголь | 10,554 | 13,136 | 13,173 | 13,241 | 13,275 |
|  |  | мазут | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 2 | ПТЭ ФГУП "ГХК" | уголь | 36,2 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 |
| 3 | Пиковая котельная | мазут | 0,171 | 0,171 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 4 | Котельная №1 | мазут | 0,362 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| 5 | Котельная №2 | мазут | 0,261 | 0,301 | 0,348 | Пиковый режим |  |
| 6 | Котельная п. Тартат | уголь | 0,050 | 0,056 | Вывод из эксплуатации |  |  |
| 7 | Котельная п. Новый путь | уголь | 0,078 | 0,082 |  |  |  |
| 8 | Котельная д. Шивера | уголь | 0,034 | 0,038 |  |  |  |
| 9 | Котельная баз отдыха | уголь | 0,059 | 0,042 |  |  |  |
| 10 | Котельная АО «Красмаш» | мазут | 0,219 | 0,215 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 11 | Новая БМК п. Тартат | уголь | - |  | 0,042 | 0,042 | 0,043 |
| 12 | Новая БМК п. Новый путь | уголь |  |  | 0,064 | 0,065 | 0,065 |
| 13 | Новая БМК д. Шивера | уголь |  |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 14 | Новая БМК баз отдыха | уголь |  |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 |

    - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Местные виды топлива и возобновляемые источники энергии на существующих котельных ЗАТО Железногорска не используются.

    - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице  представлена информация о видах топлива АО «КрасЭКо», ФГУП «ГХК», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» и АО «Красмаш».

Таблица 4 – Характеристика топлива ЗАТО Железногорск

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Наличие и срок обеспечения резервным запасом топлива | Рабочие параметры топлива | Анализ поставки топлива в период расчетных температур наружного воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железногорская ТЭЦ | Ирша Бородинский бурый уголь Б2Р | Березовский бурый уголь | Уголь бурый марка 2БР (бурый, рядовой),размер кусков, 0-300 мм | Поставка угля регулируется договором поставки угля СУЭК-КРА-25/49С от 15.01.25 г. |
| 2 | ПТЭ ФГУП «ГХК» | Ирша Бородинский бурый уголь Б2Р, мазут | Резервное топливо отсутствует | Уголь бурый марка 2БР (бурый, рядовой),размер кусков, 0-300 мм | Поставка угля регулируется договором поставки угля №01-03-23-1043/19668/418/СУЭК-КРА-23/2327С от 09.01.2024 г |
| 3 | Пиковая котельная | Мазут топочный 100 | Резервное топливо отсутствует | Вязкость кинематическая, при 100°-27,59 мм2/с; Плотность при 15°С, -950,0 кг/м3 Температура вспышки в открытом тигле-216°С | Поставка мазута регулируется договором №265-26/24 от 05.09.2024 |
| 4 | Котельная №1 | Мазут топочный 100 | Резервное топливо отсутствует | Вязкость кинематическая, при 100°-27,59 мм2/с; Плотность при 15°С, -950,0 кг/м3 Температура вспышки в открытом тигле-216°С | Поставка мазута регулируется договором №265-26/24 от 05.09.2024 |
| 5 | Котельная №2 | Мазут топочный 100 | Резервное топливо отсутствует | Вязкость кинематическая, при 100°-27,59 мм2/с; Плотность при 15°С, -950,0 кг/м3 Температура вспышки в открытом тигле-216°С | Поставка мазута регулируется договором №265-26/24 от 05.09.2024 |
| 6 | Котельная п. Тартат | Уголь бурый | Резервное топливо отсутствует | Уголь бурый марки 2БР (второй, рядовой, марки Б, крупностью 0-300 мм) | Поставка угля регулируется договором № 265-26/24 от 05.09.2024 |
| 7 | Котельная п. Новый путь | Уголь бурый | Резервное топливо отсутствует | - |  |
| 8 | Котельная д. Шивера | Уголь бурый | Резервное топливо отсутствует | Уголь бурый марки 2БР (второй, рядовой, марки Б, крупностью 0-300 мм) |  |
| 9 | Котельная баз отдыха | Уголь бурый | Резервное топливо отсутствует | Уголь бурый марки 2БР (второй, рядовой, марки Б, крупностью 0-300 мм) |  |
| 10 | АО «Красмаш» | Мазут топочный 100 | Резервное топливо отсутствует | Вязкость кинематическая, при 100°-23,1 мм2/с; Плотность при 15°С, -941,1 кг/м3 Температура вспышки в открытом тигле-200°С | Поставка угля регулируется договором |

Поставку мазута топочного 100 для котельной №1 мкр. Первомайский  (г. Железногорск, ул. Южная, д. 53), котельной №2 п. Подгорный (пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 2), пиковой котельной (г. Железногорск, ул. Северная, д. 21) поставщик организует железнодорожным транспортом в ж/д цистернах до станции Базаиха Красноярской железной дороги. Поставку угля бурого марки 2БР поставщик организует автомобильным транспортом до котельных. Данные по особенностям характеристик топлива представлены в таблицах ниже.

Таблица 5 – Характеристика мазута топочного 100

| Показатель | Норма по ГОСТ 10585-2013 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Мазут топочный 100 |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм2/с при 100° | не более 50,00 | 27,59 |
| Зольность, % для мазута:малозольного | не более 0,05 | 0,030 |
| Массовая доля механических примесей, % | не более 1,0 | 0,046 |
| Массовая доля воды, % | не более 1,0 | следы |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | отсутствие |
| Массовая доля серы,% | не более 1,50 | 1,129 |
| Содержание сероводорода (мг/кг) | не более 10 | менее 0,50 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | не ниже 110 | 216 |
| Температура застывания, °С | не выше 25 | 21 |
| Теплота сгорания (низшая) в перерасчёте на сухое топливо для мазута с содержанием серы 1,5%, кДж/кг | не менее 40530 | 41562 |
| Плотность при 15°С, кг/м3 | не нормируется, определение обязательно | 950,0 |
| Выход фракций, выкипающих до 350°С (по объему) | - Не более 17 | 2,5 2,5 |

Таблица 6 – Характеристики бурого угля

| Показатель | Значение в рабочем состоянии | Значение в аналитическом состоянии | Значение в сухом состоянии | Значение в сухом беззольном состоянии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь бурый марка 2БР |  |  |  |  |
| Общая влага угля, % средняя | 32,6 | - | - | - |
| предельная | 35,0 | - | - | - |
| Зольность угля, % средняя | 6,2 | 8,6 | 9,2 | 10,1 |
| предельная | 8,1 | 11,6 | 12,5 | 14,3 |
| Выход летучих веществ, % | 28,9 | 39,9 | 42,9 | 48,0 |
| Высшая теплота сгорания угля, ккал/кг | 4186 | 5773 | 6211 | 6840 |
| Низшая теплота сгорания угля | 3840 | 5299 | 5697 | 6275 |
| Общая сера угля | 0,20 | 0,28 | 0,30 | 0,33 |

Уголь бурый марки 2БР (бурый, рядовой) должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования».

На рисунках ниже представлены сертификат качества Бородинского угля и паспорт качества мазута топочного 100.

Рисунок 1 – Сертификат качества Бородинского угля

Рисунок 2 – Паспорт качества мазута топочного 100

    - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На рисунке ниже представлена структура потребления видов топлива источниками теплоснабжения ЗАТО Железногорск в условном выражении.

Рисунок 3 – Структура потребления видов топлива источниками теплоснабжения ЗАТО Железногорск в условном выражении

Как видно из рисунка, преобладающим видом топлива на источниках теплоснабжения в ЗАТО Железногорск, является бурый уголь, потребление которого составляет 86,5 % от общего потребления.

    - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа, города федерального значения

Выбор приоритетного использования топлива для каждого источника рассмотрен в пункте 10.1 настоящей схемы теплоснабжения, а также при разработке мастер-плана развития системы теплоснабжения муниципального образования.

    - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице .

Таблица 7 – Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива на 2040 год (актуализ.ред), т у.т./год | Расход условного топлива на 2028 год (исходная ред.), т у.т./год |
| --- | --- | --- |
| Железногорская ТЭЦ | 306 644,62 | 312 035,398 |
| ПТЭ ФГУП «ГХК» | 82 138,69 | 83 609,27 |
| Пиковая котельная | 8 548,42 | 3 634,46 |
| Котельная №1 мкр.Первомайский | вывод из эксплуатации | вывод из эксплуатации |
| Котельная №2 п. Подгорный (пиковый режим) | вывод из эксплуатации | 1 943,43 |
| Новая БМК п.Тартат | 875,06 | 1 003,42 |
| Новая БМК п.Новый путь | 1 341,05 | 981,04 |
| Новая БМК д.Шивера | 645,57 | 750,77 |
| Новая БМК баз отдыха | 849,43 | 1 084,60 |
| Котельная АО «Красмаш» | 10 378,84 | - |